문서번호	녹지관리과-1527
결재일자	2020.5.12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		푸른광장팀장	녹지관리과장
나선경		송형래	05/12 권종화
협조
	주무관		류경수

2020년 서울광장 바닥분수 수질검사 추진계획

2020. 5.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

2020년 서울광장 바닥분수 수질검사 추진계획

서울광장내 바닥분수에 대하여 수질검사기관에 의한 정기 수질검사를 통해 분수시설의 적정 운영 및 시민들에게 안전한 친수공간 제공

Ⅰ		추진근거

□ 물환경보전법 시행규칙 제89조의2 및 제89조의 3

※ 물놀이형 수경시설 수질기준 및 관리기준(별표19의2)

□ 환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률 제16조 제6항

○ 측정대행업자는 측정을 의뢰하는 자로부터 측정대행 업무에 소요되는 비용을 받을 수 있다.

□ 2020년 서울광장 분수시설 운영관리계획(녹지관리과-1039, ’20.4.2)

Ⅱ		바닥분수 운영현황

□ 운영기간: 2020. 6. 1 ~ 9. 30 (4개월)

※ 향후 코로나19 상황 등에 따라 운영기간 탄력적으로 적용

□ 운영방법

○ 가동시간: 10:00 ~ 17:40, 1일 8회 (회당 40분)

※ 에너지 상황, 기상상황 및 가동시기 등에 따라 가동시간 탄력적 운영

회 차	운영시간	회 차	운영시간
1회차	10:00~10:40 (40분)	5회차	14:00~14:40 (40분)
2회차	11:00~11:40 (40분)	6회차	15:00~15:40 (40분)
3회차	12:00~12:40 (40분)	7회차	16:00~16:40 (40분)
4회차	13:00~13:40 (40분)	8회차	17:00~17:40 (40분)

○ 강우 및 강풍 시 가동 중지

※ 시간당 2mm이상 강우시 또는 강우확률 60% 이상 예고시, 5m/sec 이상 강풍 시

Ⅲ		바닥분수 수질검사 계획

□ 검사기간 : 2020. 6. 1 ~ 9. 30(월 2회, 총8회)

□ 검사항목 : 수소이온농도(pH), 탁도, 대장균, 유리잔류염소

□ 검사방법 및 결과통보

○ 먹는물 관리법 제43조에 의하여 먹는물 수질검사기관으로 등록된 업체에 의뢰하여 측정결과의 신뢰성 확보

- 한강유역환경청 산하 등록업체

※ 서울보건환경연구원에서는 현장측정 항목인 유리잔류염소 검사 불가

○ 월 2회 현장 방문하여 시료 채취 및 검사항목 측정

- 유리잔류염소는 현장 측정하고, 기타 항목은 실험실에서 측정

- 검사항목은 환경오염공정시험기준에 따라 검사

○ 검사결과는 측정 후 7일 이내 중부공원녹지사업소로 통보

□ 검사결과 조치사항

○ 수질검사결과는 시설 이용자들이 알 수 있도록 안내판 등에 게시

※ 물놀이형 수경시설 수질기준 (물환경보전법 시행규칙 별표 19의2)

측 정 항 목	수 질 기 준	비 고
수소이온농도(pH)	5.8 ~ 8.6
탁 도	4NTU 이하	NTU는 탁도의 단위 (Nephlometric Turbidity Unit)
대 장 균	200(개체수/100mL) 미만
유리잔류염소	0.4 ~ 4.0mg/L

○ 수질기준 초과시 지체 없이 원인규명 및 필요한 조치

- 대장균이 기준을 초과한 때에는 시설가동을 중지하고, 소독 또는 용수교환 등의 조치를 한 후 재검사를 실시하여 적합할 경우 재가동

○ 수질기준 초과 확인일로부터 5일 이내에 수경시설 관리카드 제출

Ⅳ		측정수수료 지급

□ 측정업체: **************

○ 주    소: ***********************

○ 선정사유: 먹는물 관리법 제43조에 의한 먹는물 수질검사기관으로 등록된 업체로서 수질검사 수행경험이 풍부하여 선정

※ 환경부 먹는물 검사기관 지정현황 (환경부 홈페이지, 2019.06월 기준)

□ 측정대행료 : *********

○ 산출내역 : *********************************

※ 1회당 측정대행료 (붙임3의 견적서 참고)

측 정 항 목	단위	수수료(원, 부가세 별도)
수소이온농도(pH)	건당	***
탁 도	건당	***
대 장 균	항목당	******
유리잔류염소	건당	*****
출 장 비	1일	******

□ 지급방법: 채주 청구에 의거 계좌입금(월 1회)

○ 매월 검사결과보고서와 함께 전자세금계산서 등 관련서류 제출

□ 예산과목

○ 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 운영, 남산 및 산하공원 등 유지관리, 공공운영비

Ⅴ		행정사항

□ 수질검사 결과보고서 제출(→중부공원녹지사업소): 측정후 7일 이내

붙임: 1. 물놀이형 수경시설 수질기준 및 관리기준 1부.

2. 먹는물 검사기관 지정현황 1부.

3. 산출기초조사서 및 견적서 각 1부. 끝.