문서번호	기전과-2580
결재일자	2020.5.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	05/12 변봉섭
협조

여의교지하차도 조명개선공사

설 계 변 경 계 획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 5

남부도로사업소

(기  전  과)

여의교지하차도 조명개선공사

설 계 변 경 계 획

『여의교지하차도 조명개선공사』공사 완료에 따라 시공물량 변경 및 신규공종 발생 관련, 다음과 같이 설계변경 시행하고자 함.

▢ 공사현황

○ 공 사 명 : 여의교지하차도 조명개선공사

○ 공사개요

등기구 철거 : NH250W×152등, NH100W×56등

등기구 설치 : LED75W×56등, LED150W×152등

○ 도 급 액 : ************

○ 공사기간 : 2020. 4.14. 〜 2020. 6.12.

○ 도 급 자 : *****************

▢ 설계변경 보고내용

○ 공사 물량 변경 및 제경비 정산

공 종	보 고 내 용	조 치 내 용	증·감액
케이블 트레이 덮게 철거설치	- 내역서상 케이블트레이 덮게 철거 설치품 반영 되어 있으나 케이블 트레이 덮게 없음	- 케이블 트레이 덮게 철거 설치 물량 감액 조치 ․당초 : 280m ․변경 : 0m	********
소화기 표시등 설치	- 지하차도내 미 반영된 소화기 표시등 반영	- 소화기 표시등 설치 ․당초 : 0개 ․변경 : 2개	******
신호수	실제 공사일수 반영	- 신호수 투입일수 조정 ․당초 : 12일 ․변경 : 8일	****
제경비	안전관리비 및 보험료 등 실제 사용내역 정산	실 정산내역 반영	********

○ 설계변경 내역

구분	당초금액	변경금액	증·감액
여의교지하차도 조명개선공사	***********	***********	************

○ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로시설물노후조명시설개선, 시설비및부대비, 시설비

▢ 향후계획

○ 2020. 5.13.    설계변경 계약 변경의뢰(기전과→관리단속과)

○ 2020. 5.20.    공사준공

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 검증 확인서 1부

3. 안전관리비 사용 내역서 1부.

4. 산재 고용 완납증명서 1부.  끝.