문서번호	교통운영과-7625
결재일자	2020.5.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		신호시설팀장	교통운영과장
김민정		임종수	05/12 강진동
협조

2020년 취약지점 교통신호기 특별점검 결과 보고

2020. 5.

도 시 교 통 실

( 교통운영과 )

2020년 취약지점 교통신호기 특별점검 결과 보고

풍수해 대비 저지대 등 우기 취약지점에 대한 교통신호기 특별점검을 실시하고 점검결과를 보고 드림.

□ 추진근거

◯ 2020년 교통신호기 특별안전점검 실시 계획

【교통운영과-3597(2020.3.2.)】

□ 점검개요

◯ 점검대상 : 취약지점 56개 교차로

사업소	점검대상개소 (교차로수)	신호지주	제어기	관할지역
소 계	56개소	302본	52대	서울전역
동 부	3개소	25본	3대	감남, 송파, 강동, 서초일부
서 부	10개소	65본	10대	마포, 은평, 용산, 서대문, 중구
남 부	10개소	63본	10대	금천, 영등포일부, 관악, 동작, 서초일부
북 부	10개소	69본	10대	강북, 성북, 종로, 도봉, 노원
성 동	15개소	50본	11대	성동, 광진, 동대문, 중랑
강 서	8개소	30본	8대	강서, 영등포일부, 구로, 양천

◯ 점검기간 : 2020. 3. 23.(월) ~ 4. 10.(금)

◯ 점검자 : 도로사업소 담당자, 경정비용역 업체직원

◯ 점검방법 : 점검표에 의한 현장점검 시행

◯ 주요 점검내용

- 제어기 및 신호지주 관리상태

- 신호등 작동상태 및 부식 또는 파손 여부

- 전력케이블 고정상태 및 지장수목 여부

- 대상시설물 접지저항 측정 등

□ 점검결과

◯ 점검결과 총괄표

사업소	점검대상개소 (교차로수)	점검결과	세부내용
계	56개소	부적합 : 7개소
동 부	3개소	이상없음	- 접지저항 : 적합 - 외관상태 : 양호
서 부	10개소	이상없음	- 접지저항 : 적합 - 외관상태 : 양호
남 부	10개소	이상없음	- 접지저항 : 적합 - 외관상태 : 양호
북 부	10개소	부적합 : 2개소	- 접지저항 : 적합 - 외관상태 : 제어기 차단기 직결(2)
성 동	15개소	이상없음	- 접지저항 : 적합 - 외관상태 : 양호
강 서	8개소	부적합 : 5개소	- 접지저항 : 기준치 초과(1) - 외관상태 : 노후지주(3), 노후제어기(1)

◯ 조치내용

- 제어기 차단기를 거치지 않은 선로 2개소는 차단기에 연결 조치완료(북부)

□ 향후계획

◯ 접지저항 기준치 초과 1개소 및 노후시설 4개소(신호지주 3개,        교통제어기1대)에 대해서는 작업지시하여 보수 및 교체 예정(강서)

붙임 : 1. 취약지점 점검대상 현황 1부.

2. 사업소별 점검결과표 각 1부.  끝.