문서번호	수도자재관리센터-8788
결재일자	2020.5.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
전영진		윤석훈	05/13 정임근
협조
	주무관		정범영

2020년 소형 수도계량기

내구성 검사 실시 계획

2020. 5.

수도자재관리센터

2020년 소형 수도계량기 내구성 검사 실시 계획

우수품질 수도계량기 구매를 위한 사전 내구성 검사를 실시하여

수도계량기 품질관리에 만전을 기하고자 함

□ 추 진 근 거

○ 수도미터기술기준 [산업통상자원부 고시 제2018 - 110(2018. 6. 7)]

○ 2020년 수도계량기 수급및교체 계획(계측관리과-1334,‘20. 2. 7)

- 매년 12월말 기준, 하자율이 0.4%이내일 경우 내구성 검사 통과기한 1년 연장

□ 검 사 목 적

○ 수도미터의 기능특성이 사용기간(8년)을 초과 하도록 유지될 수

있는지의 여부를 검증

○ 우리시 구매 규격에 적합하고 충분한 내구성을 갖추었는지 검사하여

우수품질 수도계량기 구매를 위한 납품기준을 정함

□ 검 사 기 간 :  2020. 6. 15. ~ 8. 6.(년1회 실시)

□ 검 사 대 상 :  소형 습식 일반계량기(무연황동)

○ 2020.12.31.유효기간 만료 업체(단, ‘19년말 하자율 0.4%이내는 1년 연장으로 대상 제외)

- 1년 연장(2021.12.31.까지) 대상업체 : 8개 업체

○ 2019년 실시한 내구성검사 불합격 해당 규격

○ 금년에 처음 내구성 검사를 신청하는 업체

○ 서울물연구원에서 의뢰한 동파안전계량기

□ 검사방법 및 항목

○ 시료제출

- 구경별 2개씩 제출한 시료 중 3포인트 유량 검사후 1개를 선택 검사

- 시료를 기한 내에 제출하지 않은 경우에는 불합격 처리

※ 구경별 2개 시료 중 내구성 검사 전 오차시험에서 1개 이상 불합격할 경우 불합격 처리

○ 검사기준 : 산업통상자원부 고시 제 2018-110(2018.6.7)호 검정기준 적용

최대유량	시험유량	시험형식	시험횟수	중단시간	작동시간	시작과 멈춤
Q3≤16㎥/h, 소형 (15,20,25,32,40,50)	Q3 Q4	불연속 연속	100000 -	15초 -	15초 100 h	1초 이내에 0.15 Q3 유량까지

○ 내구성시험 평가 항목

평 가 항 목	평 가 기 준	비 고
내구성검사 전․후의 오차변화량	소류영역 3%, 대류영역 1.5%이내	수도미터기술 기준 적용
내구성검사 후 지시오차 값	소류영역 ±6%,대류영역 ±2.5%이내	수도미터기술 기준 적용

○ 서울물연구원에서 내구성 검사의뢰(「동파안전계량기 내구성시험 의뢰」 배급수연구과-1750(2020.5.6.))한 동파계량기를 우선으로 검사 실시, 일반 계량기의 내구성 시험대상 중 검사대 부족으로 금회에 시험하지 못하는 품목은 하반기 실시

□ 검사결과 조치

○ 내구성 검사에 합격한 업체(해당규격)는 구매 발주시 선호도 평가

점수에 배점 반영 요청(본부 계측관리과)

□ 합격시 검사 유효기간 : 3년

○ ‘18년 내구성검사 합격 업체 : 2020.12월

- 1년 연장(‘21.12.31)대상업체 : 8개 업체

○ ‘19년 검사후 불합격한 규격  : 통보일부터 ~‘21.12월

○ ‘20년 처음 내구성검사 합격업체  : 통보일부터 ~‘22.12월

○ ‘20년.12월 기간만료로 재신청 업체 : ‘21년 1월 ~ ‘23.12월

※ 구경별 내구성검사 합격 시점이 다를 경우 구경별 내구성검사 최초 합격 유효

기간으로 일원화(예, 15mm 2020. 7. 31.최초합격, 그 외 규격 2021. 6. 30.합격

일 경우, 모든 구경 내구성 유효기간은 2022. 12. 31.로 함)

□ 추 진 일 정

○ 시료 제출 : 2020. 6. 12.까지

○ 3포인트 시험 및 중량계측 : 2020. 6. 15

○ 가동 전 6포인트 시험     : 2020. 6. 16. ~ 6. 17.

○ 내구성 부착 가동 시험    : 2020. 6. 22. ~  8. 4.

○ 가동 후 6포인트 시험     : 2020. 8. 5.  ~ 8. 6.

○ 내구성 검사결과 통보     : 2020. 8. 10.

※ 3포인트 시험: 1) 최소유량 Q1, 2) 전이유량 Q2, 3) 최대유량 Q3

6포인트 시험: 1) Q1 ~ 1.1Q1,  2) Q2 ~ 1.1Q2,  3) 0.33(Q2+Q3)+0.37(Q2+Q3)

4) 0.67(Q2+Q3)+0.74(Q2+Q3), 5) 0.90Q3 ~ Q3, 6) 0.95Q4 ~ Q4

[수도미터기술기준 6.3.1 참조]

□ 행 정 사 항

○ 제작업체에 내구성검사 실시계획 통지 및 시료제출 안내

○ 유효기간 연장(1년, 2021.12.31.까지)업체 안내

○ 검사에 참여한 업체에 대해 검사기간 동안 수시로 입회토록 통보

○ 검사결과 업체에 통보.

첨 부 1. 2020년 내구성검사 유효기간 연장 대상업체 현황 1부.

2. 수도계량기 내구성검사 합격업체 현황 1부.  끝.