문서번호	시설관리과-8404
결재일자	2020.5.13.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
시설안전팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
김생수	정재현	05/13 박창석
협 조
	급수운영과장		최춘근
	기전팀장		나동안
	★주무관		김재영

『2019 반포배수지 등 3개소 정밀안전진단 용역』결과

사후관리 보고

2020. 05.

강남수도사업소

시설관리과

『2019 반포배수지 등 3개소 정밀안전진단 용역』관련

사후관리 보고

우리사업소에서 추진한 『2019 반포배수지 등 3개소 정밀안전진단 용역』관련 사후관리에 대하여 다음과 같이 보고합니다.

1		용역 개요

□ 용 역 명 : 반포배수지 등 3개소 정밀안전진단 용역

□ 용역기간 : ‘19.4.15~12.24(계약일자 : ‘19.4.10)

□ 준공일자 : ‘19.12.20(준공검사일 : ‘19.12.23)

□ 준공금액 : 85,803,900원(계약금액 : 준공금액과 같음)

□ 계약업체 : 대신이엔지(주) 대표 하상우

□ 용역대상 : 배수지 1개소, 아리수 올림터 2개소

연 번	시 설 명	위 치	준공년도	용 량	비 고
1	반포배수지	서초구 반포동 산 93	2003년	80,000㎥
2	반포올림터(배)	〃	〃	1,730㎥/일
3	우면산올림터	서초동 269-4	1981년	250,000㎥/일

2		진단 결과

□ 정밀안전진단에 따른 종합평과 결과

구 분	2014년 정밀안전진단			금회(2019년) 정밀안전진단			비 고
안전등급	상태평가	안전성평가	종합평가	상태평가	안전성평가	종합평가
반포배수지	b 4.06	a 5.00	B 4.06	b 4.01	a 5.00	B 4.01	등급 동일
반포올림터	a 4.58	a 5.00	A 4.58	b 4.35	a 5.00	B 4.35	등급 동일

○ “상기 표”에서 언급한 바와 같이 반포배수지 및 반포 올림터는 2014년과         금회 2019년 비교시 평가지수는 하락되고 종합평가 등급은 “B등급”으로         평가됨.

- 반포배수지 평가지수의 하락은 배수지 내부 균열, 백태, 방수층 손상         등의 신규 및 추가손상의 발생, 기 진단시 누락된 기전설비의 상태평가를         금회 진단에서 적용하여 평가지수가 하향

- 반포올림터는 평가등급이 A에서 B로 하락되었는데 이는  토목구조물로         설계되어 토목구조물로 상태평가를 산정해야 하나 기 진단은 건축구조물로         산정하여 평가등급이 하락된 것으로 분석됨.

3		보수·보강방안 및 개략공사비

□ 정밀안전진단 결과에 따른 보수·보강 방안 및 개략공사비

○ 보수·보강 방안 및 개략공사비

구 분			주요손상	보수·보강 방안	개략공사비 (천원)
반 포 배수지
항	상 부 슬라브		대부분균열,백태, 방수층탈락,녹발생	∘일괄보수 - 무기계 방수방식	∘ 계:5,539,435 - 1지:1,395,120 - 2지:1,380,545 - 3지:1,385,729 - 4지:1,378,041
	벽 체		방수층수포,방수층탈락
	도류벽		노출con’c로 표면열화 전 구간발생
	기둥		방수층수포
	바닥 슬라브		액체침투+도막방식 상태 일부표면침식,전구간도장박락
밸브실	유출·입		균열,백태,박리박락 및 기타	∘표면처리 및 기타	12,046
유량계실			균열, 벽체 관접합부 경미누수	∘표면처리,주입보수	1,276
검수실			마감재파손 및 균열	∘단면보수,표면처리	35
반포올림터
내부		전기실	균열,도장박리,토사퇴적 및 기타	∘일괄보수	3,851
		펌프실
외부		보도부	마감재균열·탈락, 망상균열, 오염, 출입문 표면부식, 설비부식	∘표면처리,단면보수, 녹제거후 재도장	7,862
		벽체
		호이스트,소금탱크
기전설비			현장조작반도어본딩미흡, 전동밸브전선관접속미흡	∘본딩선설치,재접속, 부속교체	225
우면산올림터			구조물 – 균열 펌프실,관랑실-백태,철근노출,재료분리,논슬립탈락 경미	∘폐쇄 예정상태며 발생된 손상은 비구조적으로 판단되어 조속 보수보다는 폐쇄시까지 지속적인 점검 필요

(※ 세부사항은 붙임문서 참조 할 것)

4		향후계획

□ 보수·보강 방안에 따른 개략공사비 연차별 계획

○ 반포배수지 항 보수·보강 연차별 정비계획

- 보수·보강 개략공사비 비교

(단위 : 백만원)

구 분	‘19년 정밀안전 진단결과	본부시설관리과-8136(’19.8.13)호 배수지방수방식연차별추진계획	비 고
방수·방식방법	무기질계	에폭시
개략공사비	5,539(4지)	8,865(4지)
추진기간	-	‘21년(2지),23년(2지)	( )는 지수

- 상기 표와 같이 배수지 항 보수·보강 방수·방식 방법에 의해 개략공사비가          크게 상이하는 문제점을 안고 있기에 현재 상수도 사업본부에서 “구조물의          최적화를 위해 배수지 유지관리방안” 용역을 진행중이므로 개략공사비는          본부 용역결과에 의해 추진

○ 반포배수지 항 이외 밸브실, 유량계실 및 검수실 및 반포올림터 보수·보강은         물량이 소량이고 개략공사비가 소액(25백만원)이므로 시설관리과 시설물         연간단가업체에서 보수·보강

○ 우면산 올림터는 “우면산 가압장 급수체계 개선공사(2017.12.13. ~2020.530.)”가         진행되어 향후 본부 방침에 의해  처리 하고자하며 그 때까지 구조물 및 설비의         사용성에 문제가 발생되지 않도록 순찰반 점검을 통한 지속적인 유지관리

5		행정사항

□ 반포배수지 보수·보강 연차별 정비계획

○ 현재 본부에서 추진중인 “배수지 유지관리방안 용역”관련  그 결과에 의해         본부계획에 의거 추진

□ 반포배수지 항 이외 시설물 및 올림터 보수·보강은 금년 상반기 시행

○ 항 이외 시설물(밸브실,유량계실,검수실) 및 올림터 보수·보강은 시설관리과        시설물 연간단가업체에서 정비

붙 임 : 1. 보수·보강 방안 및 개략공사비 1부.

2. 사진첩 1부.

3. 배수지 방수방식 연차별 추진계획 1부.  끝.