문서번호	정수시설과-3622
결재일자	2020.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		★정수시설과장
정방환		05/14 김석정
협 조
	주무관		서광호

취수장 운영일지(05/13)

2019년 05 월 13일

□ 2020년 05월 13일(수요일) 날씨: 맑음
근 무 자 현 황
주 간(C팀) (09:00~18:00)							야 간(B팀) (18:00~익일09:00)								휴 무
(代)공업 7급 이천호 기계운영7급 길종섭							전기운영6급 정방환 시설관리7급 장용면								전용준, 이천호 이규장, 강옥석
취수펌프 운전현황
구분	취수량		펌프호수			기동			정지		운전시간			요청자			운전자			특기사항
뚝도 계열	325,211 (㎥/d)		1호(430kW)			00:00			~		03:33			유인남			강옥석
						~			03:33					정재용			이규장
			2호(430kW)
			3호(430kW)			00:00			~		02:10			유인남			강옥석
						~			02:10					이기열			강옥석
			4호(220kW)			02:13			~		03:50			이기열			강옥석
						~			06:03					정재용			이규장
			5호(430kW)			0:00			~		24:00			유인남			강옥석
			6호(220kW)
구의 계통	283,377 (㎥/d)		1호(740kW)			00:00			~		24:00			장수길			강옥석
			2호(450kW)			00:00			~		03:56			장수길			강옥석
						~			03:56					장수길			이규장
			3호(740kW)			00:00			~		24:00			장수길			강옥석
			4호(300kW)			03:58			~		02:02			장수길			이규장
						~			06:00					장수길			이규장
※ 취수펌프 실시간 가동 및 정지시간은 첨부물 참조.
밴드스크린 운전현황
호수	기동		정지	운전시간				운전자			호수	기동				정지			운전시간		운전자
전력 사용현황
구분		경부하			중부하					최대부하			계					kWh당원단위				톤당원단위
단가(원)		56.1			78.6					109.3			-					69.43				7.32
사용량(kWh)		27,376.02			22,831.56					18382.1			68589.68
전력료(원)		1,535,795			1,794,561					2,009,164			5,339,519
점검 및 유지관리 현황
일일 점검		○ 청계천 밴드스크린 청소(시설관리공단 직원)
유지관리 및 정비 사항		○ 이동 밴드스크린, 취수장 주변 환경정비
지시 사항		○ 각종 점검일지 기록철저 ○ 코로나19 대비 청결유지 및 외부인 출입자통제 철저(용무는 식당) ○ 취수장 근무자 오전/오후 일일 2회 본인 체온계 체크일지 기록할 것.(식당에 비치) ○ “주간 제어실 근무자외 출입을 통제”하고 야간 근무자 및 다른 사람들은 기타 장소 및 대기실에서 근무대기 할 수 있도록 해주시길 바람.(소장님 지시사항)
전달 사항		○ 뚝도 취수펌프 2호 R, S, T상 전류값 이상으로 가동금지(점검요망) ○ 취수장 정문 보조출입문 도어카메라 및 비디오폰 설치작업 중 - 씨큐포올: 대표 한상진 외 1명

전기‧기계 설비 점검표 ○ 점검등급 : 일상ㆍ상세점검 ○ 점 검 자 : (代)이천호,길종섭, 서용택,김상일
설비명	점 검 항 목	점검등급		점검결과			비 고
		일상	상세	양호	주의	고장
특고압 수전반	ALTS 및 LBS 상태	○		○
	케이블 접속 및 CH 상태	○		○
	PF & PT 상태	○		○
	22.9KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태	○		○
	BUS BAR 연결 및 열화상태	○		○
	보호계전기(GIPAM) 동작상태	○		○
변압기	변압기 절연유 상태 및 온도	○		○			40℃
	절연유 누유 여부	○		○
	변압기 이상음 및 냄새 상태	○		○
	1ㆍ2차 붓싱, 케이블 및 CH 접속 상태	○		○
	흡습호흡기 변색 상태	○		○
고압 수전반	각종 표시등 및 지시계 작동상태	○		○
	3.3KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태	○		○
	보호계전기(GIPAM) 동작상태	○		○
	BUS BAR 연결 및 열화상태	○		○
고압 모타 기동반	각종 표시등 및 지시계 작동상태	○		○
	VCB 동작상태	○		○
	보호계전기 동작상태	○		○
	BUS BAR 연결 및 열화상태	○		○
	시퀸스 동작상태	○		○
	리액터 및 콘덴서 상태	○		○
저압 변압기	변압기 온도	○		○			41℃
	1ㆍ2차 케이블 접속 상태	○		○
	변압기 이상음 및 냄새 상태	○		○
발전기	연료탱크 외관 및 연료 상태	○		○
	엔진계통 및 기타 정비 상태	○		○
	운전반 및 각종 지시계기 상태	○		○
저압반	정류기 및 UPS 운전상태	○		○
	정류기 축전지 전압 상태	○		○
	MCC 판넬 각종 표시등 및 계기상태	○		○
저압 모터 펌프	모타 운전 소음 상태	○		○
	모타 케이블 접속단자이완 및 열화상태	○		○
	현장 조작반 표시등 및 지시계기 상태	○		○
기타	피뢰설비 및 접지 상태	○		○
	배수펌프 동작 및 파손유무	○		○
	유량계, 수위계 정상작동 및 파손유무	○		○

설비명	점검항목	점검등급		점검결과				비고
		일상	상세		양호	주의	고장
취수 펌프	이상소음 및 진동발생 여부	○			○
	베어링 온도상승 여부(펌프,모터)	○			○
	축봉장치 씰링수 및 밸브 작동여부	○			○
	진공 및 토출 압력게이지 이상여부	○			○
	취수펌프(750마력)교번운전 및 정기점검	○			○
	그리스 점검 및 보충 (펌프,모터)	○			○
진공 펌프	이상소음 및 진동발생 여부	○			○
	펌프 냉각수 확인 및 밸브 이상여부	○			○
	진공라인 전자밸브 이상여부	○			○
	진공펌프 교번운전 및 정기 점검	○			○
이동 스크린	가동시 이상소음 및 진동발생여부	○			○
	스크린세척수 적정공급여부	○			○
	스크린 탈락여부 및 청소상태	○			○
수충격 완화장치	레벨 게이지 레벨센서 표시값 일치상태	○			○
	에어챔버의 수위가 적정여부	○			○
	동절기 동파, 화재예방(정온전선,히터)	○			○
소화전 펌 프	전원정상공급 자동운전 상태	○			○
	펌프 누수 및 정상 압력 상태	○			○
	소화전용 물탱크 만수위 및 누수 상태	○			○
유지관리 실태	기기 고장 시 응급조치요령 숙지여부	○			○
	비상연락망 게첨 여부	○			○
취수구	조목스크린 등 시설물 및 밸브 이상여부	○			○
	부유 협잡물, 잡초 등 청결상태	○			○