문서번호	시설관리과-8493
결재일자	2020.5.14.
공개여부	대시민공개

주무관		기전팀장		시설관리과장					결재
최민서		나동안		05/14 代김진성
협 조	주무관
	박경석

순찰반 업무일지(2020-05-14)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·올림터·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 올림터,배수지(삼성)증압장(세곡) - 점검내용 · 삼성배수지 2지 항청소 작업 · 세곡 증압장 단선 상태 복구 실시 - 점검결과 · 세곡 증압장 르업체 및 공사관계자 단선 복구작업 · 압력 전송선을 초기 주름관에 이설 설치 · 작업 후 지하모터펌프실 압력계 및 펌프 점검 · 기전시설물 이상없음 ○ 삼성 중앙제어실 - 조치내용 · 코로나-19 대비 사무실 및 출입문 소독작업 · 근무자 이용시설(샤워장,화장실,전자기기) 소독 후 근무 전 후 소독작업 지시 • 작업 및 점검자 : 최민서, 조기용 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 09:00 ~ 17:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 올림터 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 61개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

2020년 05월 14일(목)