문서번호	운영과-2908
결재일자	2020.5.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
안종필		최영효	05/15 정훈모
협 조	주무관			장상국
	주무관			이도훈
	주무관			김인성
	주무관			김재영
	주무관			신현국
	주무관			현광욱
	주무관			김동호

제3처리장 유량조정조 시범 운영 결과 보고

2020. 5.

중랑물재생센터

(운영과)

제3처리장 유량조정조 시범 운영 결과 보고

우리센터 동절기 일중 유입 하수유량 급변으로 인한 수질관리를 위하여 실시한 제3처리장 유량조절조(14지) 시범 운영 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

□ 2019.11.07. 3처리장 유량조정조 개선 시범운영계획 보고(운영과-7698호)

□ 2019.10.08. 제3,4처리장 유량조절밸브 제어시스템 구축계획(시설보수과-5491호)

□ 2019.03.21. 하수처리 감시제어시스템 개선 계획(시설보수과-1628호)

□ 시범운영 개요

□ 제3처리장 초침 14지(64지중 A,B,C계열 각4지, D지 2지) 유량조정조 활용

▶ 일중 유량 변동성 감소, 생물반응조 유입하수 지별편차 최소화로 안정적 공정 운영

▶ 수질악화시기(동절기, 수온급변, 고유량 하수 반입) 안정운영, 특히 겨울철 총질소 악화 개선

□ 시범운영 결과

□ 운영기간 : ‘19. 12월 ~ ’20. 4월

□ 운영결과 : 전년 동월 대비 T-N 안정적 운영(최대값도 기준 이내, 평균 9.1% 향상)

▶ 주요수질현황    (상단 ‘18.12월~’19.3월) / (하단 ’19.12월~‘20.3월)

구분	COD	SS	T-N	T-P	비고
기준값	40	10	20	0.5	Ⅲ지역
최대값	25.4 / 17.4	12.1 / 10.9	21.41 / 19.31	0.849 / 0.733
최소값	3.6 / 4.9	4.1 / 3.8	9.90 / 11.35	0.035 / 0.074
평 균	9.2 / 8.0	6.0 / 5.4	17.02 / 15.47	0.128 / 0.194

□ 향후계획

□ 제3처리장 계열별 4개지를 갈수기, 동절기(11월~익년 4월) 수질운영  취약시 유량조정조로 활용하여 수질개선 및 총질소 안정적 운영

붙임 1. 시범운영 현황 및 수질자료 1부. 끝.

붙임

시범 운영 현황

□ 시설현황

3처리장 유량조정조	세부구조
▶ 계열별 4개지 : 14지 (W9m×L50m×H3.3m) ※ 반류수 처리시설로 활용 2지 제외 ▶ 활용가능 저류용량 : 약 15,750㎥ (지별 저수위 0.8m로 산정시)

□ 시범운영 전·후

전	후
▶ 유입수문 닫고 유량조정펌프 가동, 유입 수로로 이송 저유량시 유량조절 ▶ 고유량시 단기간 유입수문 열고 조절 및 만수위 이후 일차침전지로 운영	▶ 유입수문 닫고 및 유량조정펌프 가동 저유량시 유량 조정후 침전지 비움 ▶ 고유량 필요시간 수문을 열어 유량조정 ▶ 저, 고유량시 유량조정가능 ▶ 가동기간 일차침전지 기능 없음

□ 현황 및 문제점

□ 지별 유입수문 자동제어 기능 미비로 원격제어가 불가하고, 유량급변 방지      기능에 한정되어, 최근 겨울철 특정시간대 수질(총질소)악화 개선 곤란

□ 생물반응조로 균등분배에 어려움으로 지별 유입유량 편자 발생으로 처리      수질 불균형 발생

□ 추진현황

□ 일차침전지 유입 수문, 유량조절밸브 전동화 및 자동제어시스템 개선

▶ 유입수문 조정 프로그램에 의한 시간대별 자동개폐 가능 개량

▶ 중앙제어실(유입동) 자동제어(원격제어) 개선

□ 업무협조

▶ 중앙제어실 : 자동운영프로그램 설치 및 운영반영

▶ 유  입  동 : 3처리장 1차 침전지 점검, 수문·밸브 확인

▶ 송  풍  동 : 생물반응조 이송유량 조정