문서번호	운영과-2925
결재일자	2020.5.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
도형철		이상영	05/18 최영효
협조
	주무관		박노경

제3소화조 상부 A.C계열 소화가스관 유황 퇴적물 통수계획 보고

2020. 5.

중랑물재생센터

(운영과)

제3소화조 상부 A.C계열 소화가스관 유황 퇴적물 통수계획 보고

제3소화조 상부 A.C계열의 소화가스관 내 유황 퇴적물 고착으로 관로 내부 고압세척 통수작업을 시행하고자 아래와 같이 보고 드립니다.

1		점검현황

점검일자: 2020. 05. 01.

점 검 자: 주무관 이상영, 주무관 박노경, 주무관 도형철

점검시설: 제3소화조 A.B.C.D(4계열) 상부 안전밸브 운영점검

2		점검결과

#3소화조 A·C계열 상부 소화가스관 ‘1992. 12. 설치이후 장기간 사용으로           유황 퇴적물이 관내 고착으로 상부 안전밸브가 수시로 자즌 분출로 인한             하절기 소화가스 발생량 증가로 악취민원이 우려되고 있는 실정임.

#3소화조 소화가스관 내부 유황 퇴적물 고착 부분에 대한 고압 세척수로              통수를 실시가 필요한 실정으로 소화가스 분출로 인한 악취민원 예방이                필요한 실정임.

3		조치계획

#3소화조 A.C계열 상부 소화가스관 분해후 유황 퇴적물 고압세척 시행하고자 함.

- 제3소화조 A.C계열 상부 소화가스 관로 통수 × 2개 구간

공정안전상의 소화가스관 고압세척 전문기술력을 확보하고 실적이 있는 업체에            의뢰하여 시행하고자 함.

4		지급방법 및 소요예산

지급방법: 소액 전자세금계산서 득후 계좌이체

소요예산: 금4,263,600금(부가세포함)

예산과목: 중랑물재생센터오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,

수선유지교체비, 수선유지비