문서번호	시설관리과-8701
결재일자	2020.5.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
김재영		김생수	05/18 정재현
협 조
	기전팀장			代유홍규
	주무관			유홍규

서초배수지 신축이음 보수계획

2020. 5

강남수도사업소

[시설관리과]

서초배수지 신축이음 보수계획

서초배수지 신축이음부 보수시행과 관련하여 조치계획에 대해 보고합니다

1		추진 근거

□ 서초배수지 신축이음 보수계획[시설관리과-18494(‘18.10.17)]

2		배수지 현황 및 진행사항

□ 서초배수지 현황

구 분	내 용
배수지명	서초배수지
위 치	서울시 서초구 서초동 393-1 (남부순환로 340길 49)
용 량	60,000㎥
규 격	81.0m × 41.0m × 6.4m × 3지(1,2,3지)
표 고	H.W.L= 62m, L.W.L= 56m
구조형식	철근콘크리트(RC조)
준공년도	1987

※ 서초배수지 2, 3지 신축이음 보수 완료(2018.12)

※ 서초배수지 1지 신축이음 손상

3		조치 계획

□ 조치의견

○ 서초배수지 2,3지는 우선 보수완료(2018.12)하였으며 1지는 미보수되어 보수가 필요한 실정임

○ 배수지(1지) 신축이음부의 보수가 필요한 실정으로 현재 시행중인 상반기 항청소 용역일정과 병행하여 「2019년 서초구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사」연간단가업체인 도문건설(주)에 작업지시하여 조치코자 함.

○ 예산과목 : 배급수비, 영업비용, 수선유지비, 수선유지교체비(배수지등시설정비)

○ 예정시기 : ‘20.5.21. ~ 06.04.

※ 서초배수지 상반기 청소예정일(6.17~6.18) 이전 보수조치 완료

붙임 :  1. 배수지 구조도 1부.

2. 항청소 상반기 추진일정. 1부.  끝.