문서번호	총무과-14716
결재일자	2020.5.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		별관운영팀장	총무과장
김현욱		김명용	05/18 김혁
협조

서소문 청사 승강기 월간 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 5.

행 정 국

(총무과)

서소문 청사 승강기 월간 점검결과 보고

『승강기 안전관리법 제31조』에 따라 서소문 청사 승강기에 대해

월간(5월) 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드립니다.

※「승강기 안전관리법 제31조」
관리주체는 승강기의 안전에 관한 자체점검을 월1회 이상 하고, 그 결과를           승강기안전 종합정보망에 입력하여야 한다.
점검개요
○ 점검기간 : 2020. 05. 12. ~ 05. 13.(2일간)

○ ****************************************

○ 점검대상 : 11대(승객용 11대, 화물용 1대)

구 분	1동	2동	5동	후생동 (승객용)	후생동 (화물용)	공원 (주차장)
설치년도	2008.06.	1997.11.	1997.04.	1997.11.	2009.01.	2008.06.
설치대수	5대	2대	1대	1대	1대	1대

○ 점검내용 : 한국승강기안전공단 점검항목에 따른 월간 점검 실시
점검사진

인터록 점검	자동제어함 점검	개폐장치 점검	덤웨이터 점검

점검결과

○ 1동 승강기 내부 버튼 조명 노후에 따른 교체 필요

○ 1동 승강기 ARD용 MC(전자접촉기) 접촉불량에 따른 교체 필요
※ ARD(Auto Rescue Device):승강기 자동구출 운전장치

조치의견

○ 승강기 안전한 사용을 위해 1동 승강기 ARD용 MC(전자접촉기)

5개소를 조속히 교체하고 조명 노후에 따른 내부 버튼은 자재 구입 후 시행
- *******************************************

- 지급방법 : 소액으로 일상경비 지출

향후계획
○ 2020. 05. 20. : 1동 승강기 ARD 전자접촉기 5EA 교체
○ 2020. 06. 04. : 승강기 정기 안전점검 시행

- 점검대상 : 1동 승강기 2대(1,2호기), 공원용 승강기 1대
- 점검기관 : 한국승강기안전공단(동부지사) 시행

○ 2020. 06. 13. : 1동 승강기 2대(1호기,2호기) 로프 및 쉬브교체

붙임  1. 2020년 5월 점검결과(용역업체) 1부.

2. 한국승강기안전공단 자체 점검표 1부.  끝.