	은평소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	2020년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사 변경 계획(보고)

1. 재난관리과-2105(2020.4.10.)호『2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 보고(알림)』와 관련입니다.

2. 수색 119안전센터 2020년도 상반기 소방용수시설 일제조사을 호의주의보 발령으로 다음과 같이 변경하여 실시 하자고 합니다.

가. 조사구분: 2020년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사(정밀조사)

나. 기존일자: 2020.05.18.~ 2020.05.21.

다. 변경일자: 2020.05.20.~ 2020.05.22

라. 조 사 자: 소방위 이현희외 6명

마. 조사대상: 총 402개(소화전333, 급수탑1, 사설47, 비소20, 비상용수1)

바. 조사방법: 주간근무자 일제조사(09:00~13:00), 비번근무자 출동대기

사. 조사내용

○ 소방용수시설 매몰, 훼손 등 고장상태 및 출수여부 확인

○ 노후소화전(30년 이상) 점검후 노후 등급별 재분류

○ 지하식 소화전 뚜껑 디자인 현황 조사

신규디자인	소화전 디자인	소화전 디자인	기타
소방기본법 개정으로 주정차 금지표시로 문구 변경	최신 디자인으로 틀변형 및 수치가 정확하여 뚜껑만 교체 가능	2000년대 초반 디자인으로 수량 부족할시 예비교체대상으로 조사	다른 디자인 소화전은 설치가 오래되어 뚜껑 교체 불가능

○ 소방용수시설의 사용상 장애요인 현지 시정조치

- 시설주변 토사 및 쓰레기 제거 등

- 소방용수시설 주변 5m 이내 주‧정차 금지 단속 적극 추진(성과평가 사항)

○ 소방용수시설 사용에 장애가 되는 주차구획선 유무

○ 뚜껑의 지반 침하 지상돌출로 인한 차량 운행, 보행장애 여부 등

○ 토출구 변형 및 전실내 이물질 퇴적 여부

○ 제수변 등 매몰 여부, 몸통의 균열 및 동파위험 여부

○ 스핀들 작동 상태, 누수 여부, 출수 및 적정수압 여부

○ 보온 및 도색 필요대상 파악

○ 소방용수 보조시설의 적정 설치여부 확인 점검

- 소방용수시설 표지 정비 및 소화전 보호틀 관리상태 확인

○ 비상소화장치 설치·관리의 법적근거* 신설에 따른 관리체계 정비

* 「소방기본법」 제10조 제2항 및 동법 시행령 제2조의2, 「비상소화장치

의 설치 및 관리기준」 (‘18. 6. 27. 시행)

- 상시 사용가능 상태 점검(비상소화장치 내 적재 수관 적정 비치 등 )

- 비상소화장치 적재비품 필요수량 파악

- 비상소화장치 외부 및 내부 청결 상태 유지 등

(비상소화장외부 스티커 제거, 내부 먼지 및 거미줄 제거 등 )

○ 다용도 소화전은 제수변 등 조작을 금지하고 파손, 누수 등 외관상태 확인 및 유사시 사용을 위한 구조만 숙지(수도사업소에서 유지·관리 전담)

○ 팀(조사자)별 조사대상 내역(임시폐전 포함)

조사자	조사일정	공설 소화전		사 설 소화전	다용도	급수탑	비 상 소화장치	비상용수시설
		지상식	지하식
1팀 고병수외 5명	04.13. ~ 04.17.	37	87	13	2	1	11	0
2팀 김재형외 5명	04.20. ~ 04.23	19	86	18	0	0	9	0
3팀 이현희외 5명	05.18. ~ 05.21.	14	87	16	1	0	0	1
계		70	260	47	3	1	20	1
총계	381						20	1
※ 연가 등 사고자 발생시 일정 변경후 실시 ※ 감독자: 센터장 및 각 팀장 / 안전관리자 : 각조 선임자

3. 행정사항

가. 주간 근무자 일제조사(출장), 비번 근무자 출동대기(초과) 원칙 준수(4시간 이내)

나. 조사결과 담당자별 대상(임시폐전, 사설, 비소 포함)에 대해 소방용수시설 고장, 위치, 사진 등 변동사항을 119행정정보시스템 및 소방안전지도에 현행화 철저

다. 고장 소방용수시설 확인시 귀소후 즉시 고장발생 보고(기 보고된 고장용수 제외)

라. 조별 조사결과를 취합하여 5/22한 용수 담당자에게 제출(붙임 5, 6, 7, 8, 9)

마. 보행자나 통행차량에 의한 안전사고 방지철저 및 소방용수시설 일제조사 요령(붙임 2, 3) 숙지하여 민원 발생에 주의하기 바랍니다.

붙임  1. 2020년 상반기 소방용수시설 일제조사 일정 1부.

2. 일제조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 노후 소화전 현황(수색) 1부.

5. 소방용수 일제조사 결과(수색) 1부.

6. 2020년 해빙기 소방용수시설 일제점검 결과 보고 서식(수색) 1부.

7. 2020년 해빙기 비상소화시설 일제점검 결과 보고 서식(수색) 1부.

8. 2020년 상반기 도색 및 보온 설치 대상(수색) 1부.

9. 2020년 비상소화장치 적재비품 필요 수량(수색) 1부.  끝.

	수색119안전센터장
담당자	김종환		3팀장	이현희		119안전센터장	05/19 변중호
협조자
시행	수색119안전센터-1794	(		)	접수		(		)
우	03488	서울특별시 은평구 수색로 294	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화		/전송	02-307-0041	/		/	대시민공개