문서번호	시설과-1812
결재일자	2020.5.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설관리부장
박상권		송병욱	05/19 신용철
협조

「수유6배수지 건설공사」

배수로 추가설치 실정보고

2020. 5.

상수도사업본부

(시 설 과)

『수유6배수지 건설공사』

배수로 추가설치 실정보고

본부에서 시행중인 『수유6배수지 건설공사』현장점검 및 예비준공검사시 지적된 배수로 정비계획을 반영한 실정보고 검토내용을 보고 드림

사업개요

❍ 규    모 : 배수지 확충 3,100㎥(기존 3,000 ㎥⇒ 6,100㎥)

송배수관부설 500~600㎜, 연장 990m

❍ 기    간 : ’17. 12. 13.~’20. 5. 30.

❍ 도 급 비 : 2,858백만 원

❍ 시 공 사 : 영동건설㈜ 외 1개사

❍ CM 사 : ㈜한국종합기술 외 1개사

배수로 보고내용(건설사업관리자)

❍ 관련공문

- 부본부장 공사장 안전점검 결과 알림(시설과-941, `20.4.23.)

- 예비 준공검사 결과 알림(시설과-1312, `20.5.6.)

- 토사유입방지시설 및 배수로 설치 실정보고

(낙산 및 수유6배수(감리)제20-110호, `20.5.13.)

❍ 배수로 검토 보고(건설사업관리자)

- 수유6배수지 배수평면도

❍ 현황사진

수유6배수지 배수로 재설치(31m)	수유가압장내 U형플륨관 재설치

❍ 현황 및 조치방안

구분	현황(당초)	조치방안(변경)
배수 계획	1) 기존 배수지 배드민턴장 주변 철거된 측구 수로관 설계 미반영 2) 수유가압장내 송·배수로관로 설치시 철거된 수로관 재설치	1) 배수지 증축공사로 철거된 배드민턴장 주변 측구수로관 재설치(31m) 2) 수유가압장내 철거된 U형플륨관 재설치 (10m)
옹벽 안정성 검토	1) 증설배수지 설치로 인한 인접 빌라 옹벽 안정성 검토(구조분야 비상주감리 윤치영)	1) 기존옹벽은 점검결과 상태 양호하며 공사전·후 토공량 및 지하수위 영향없음 우기시 토사유입 및 빗물처리 필요

❍ 공사비 대비표

종명	규 격	단위	당 초		변 경		증 · 감		비고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계						3,630,000		3,630,000
1. 직접공사비						2,694,908		2,694,908
측구수로관	300A	m			31	2,564,818	31	1,282,408
U형플륨관	400C	m			10	1,377,000	10	405,000
스틸그레이팅	300A	m			31	2,015,000	31	1,007,000
2. 제잡비						935,092		935,092

건설사업관리자 종합의견

❍ 수유6배수지 건설공사 시공사에서 제출한 실정보고 검토결과, 부본부장 배수계획 지적 및 예비준공검사시 지적된 배수로 추가설치에 총 3,630천원의 예산이 필요함

검토의견(공사관리관)

❍ 본부에서 발주, 건설중인 수유6배수지는 부본부장 배수계획 검토요청 및 예비준공사  지적사항을 반영하여 아래와 같이 시행코자 함

1) 수유6배수지 증축공사로 철거된 배드민턴장 주변 측구수로관 재설치(31m)

2) 수유가압장내 송배수관 공사로 철거된 배수로 재설치(10m)

3) 수유6배수지 주변 빌라측 옹벽의 토사유입 및 빗물처리를 위해 기존 배수로

정비후 잔디를 식재(24m)

- 배수로 정비 반영예산 : 증)3,630천원

❍ 건설사업관리자 실정보고를 승인 조치하고 추후, 설계변경 등 후속 절차 이행

붙임 : 1) 관련공문 각1부.

2) 건설사업관리자 실정보고 각 1부(빌라쪽 기존옹벽 안정성 검토 포함).  끝.