문서번호	도시철도설비부-4993
결재일자	2020.5.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
유홍근		추경수	05/15 김영수
협조	송변전과장		백성현
	신호과장		代이재복

『진접선(4호선 연장) 차량기지 건설공사 전력,통신,신호분야 실시설계용역』

합동착수보고회 개최결과 보고

2020. 05

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

『진접선(4호선 연장)차량기지 건설공사 전력,통신,신호분야 실시설계용역』

합동착수보고회 개최결과 보고

진접선(4호선 연장) 차량기지 건설공사 전력,통신,신호분야 실시설계용역에 대한 합동착수보고회를 개최하고 그 결과를 다음과 같이 보고 드림

Ⅰ		사업 개요

용역명		진접선(4호선연장) 차량기지 건설공사 시스템 분야 실시설계
분 야		송변전 / 전차선	통 신	신 호
계약업체		세종기술(주)	㈜안세기술	㈜경인기술
계약기간	총차	‘20.04.06~ ’21.06.30	‘20.04.09~ ’21.06.30	‘20.04.02~ ’21.06.30
	1차	‘20.04.06~ ’20.12.31	‘20.04.09~ ’20.12.31	‘20.04.02~ ’20.12.31
계약금액	총차	*********	*********	*********
	1차	*********	*********	*********

Ⅱ		착수보고회 개요

*********일  시 : 2020.05.13(수) 14:30

*********장  소 : 진접선 차량기지 2공구 노반감리단 회의실

*********참석자 : 총 30명

- 서울특별시 도시기반시설본부(7명)

- 한국철도시설공단(6명)

- 용역사 : 각 분야 책임기술자(3명)외 참여기술자 14명

******** 보고내용

- 과업개요 및 과업수행 계획

- 현장조사, 기본설계 검토 사항

- 실시설계 추진방향 등

Ⅲ		주요 의견

가. 전력분야

*********연락송전 관련 002변전소와 진접차량기지 간 케이블포설 관련 업무구간은? (도시철도설비부장)

⇒ 케이블포설은 구간 경계까지 상호 시공하여 접속하고 002변전소 구간을 철도시설공단, 도기본과 상호 확인하여 협의 추진 하겠음

(설계용역사)

*********본선과 인입선 병행구간의 매입전 시공 관련 업무구분은? (철도 시설공단 책임감리)

⇒ 병행구간은 협약시 철도시설공단에서 시행하는 것으로 되어 있으며 공단 노반분야 확인이 필요함(도기본 담당자 및 설계용역사)

******** 원방제어설비의 설치 위치는? (도시철도설비부장)

⇒ 기본설계시, 진접선 본선 증설구간은 사당 관제센터에 소규모장치로 추가 설치, 차량기지 관제는 본선에 소규모장치에 수용토록 설계 되었으며, 본선측 설계확인 및 협의 후 실시설계에 반영 할 예정임(설계용역사)

******** 차량기지 U-Type구간(지상 ⇔ 터널 진입구간) 융설 설비 설계 계획은? (도시철도설비부장)

⇒ 급구배로 겨울철 문제가 예상되므로 신호분야 시공부분과 일반전기 저압전원 공급에 대하여 설계 반영 요청하겠음

(설계용역사)

******** 낙뢰보호 설비는 설치 예정인가?(도시철도설비부장)

⇒ 검토하겠으며 일반전기분야 도서 또한 확인 하겠음.(설계용역사)

나. 통신분야

******** 차량기지 철도통합무선통신망(LTE-R)과 향후 구축되는 국가재난망(PS-LTE)과 간섭 현상이 발생 할 수있으니 간섭 방지 대책을 고려 설계 해주기바람 ( 도기본 정보통신과장 )

******** 통신설비는 구축해야 할 종류가 많으니 진접선 본선설비와 차량기지 설비 간 연동 사항 등을 진접선 담당자와 긴밀히 협의하여 설계 해주기 바람 ( 정보통신과장 )

다. 신호분야

*********차량기지는 겨울철 열차 운행의 안전을 위해 융설장치 설치와 인입선 구간의 신호설비는 본선에서 제어함으로 철도시설공단과 긴밀한 업무협의가 필요하며 본선 신호기계실과 차량기지 신호기계실 간 인터페이스가 가능한 신호설비로 구축 필요함(도시철도설비부장)

******** 서울시 4호선 관제와 서울교통공사 통합관제센터 구축계획을 종합적으로 검토하여 차질없는 관제시스템 구축필요(도기본 신호과장)

라. 총 평(도시철도설비부장)

*********진접차량기지 이전사업이 원활히 이루어 질 수 있도록 도기본, 철도시설공단, 서울교통공사 등 관련기관 간 상호 협조하여「진접차량기지 건설 시스템분야 실시설계 용역」을 차질없이 추진 해주기 바람

*********차량기지가 진접선 본선과 연결되니 신설 진접선 3개역과 진접차량기지 간 인터페이스 사항을 분야별 검토하여 용역 추진 바람

〔 착수보고회 사진 〕

Ⅳ		향후계획

*********2020.12. : 중간보고회 개최 및 용역(1차) 준공

*********2021.03. : 설계 VE 실시

*********2021.06. : 용역 준공

붙임 1. 착수보고회 발표자료. 1부.

2. 참석자 명단 1부. 끝.