문서번호	시설보수과-2087
결재일자	2020.5.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김민호		임준빈	05/18 정훈모
협조
	주무관		이석근

『소화조 정밀점검 및 실시설계 용역』

최종보고 개최 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 05.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『소화조 정밀점검 및 실시설계 용역』

최종보고 개최 결과보고

「시설물의 안전관리에 관한 특별법」에 따라 소화조 시설물의 전문적이고 체계적인 진단을 위하여 시행하고 있는 소화조 정밀점검 용역 최종보고 개최결과에 대한 보고임

1		용역개요

□ 용 역 명 : 소화조 점밀점검 및 실시설계 용역

□ 용역기간 : 2019. 4. 26. ~ 2020. 5. 31.

□ 용 역 비 : ***********

□ 용역개요 : ***********************

******************************

2		보고회 개최

□ 일    시 : 2020. 5. 15.(금)  15:00

□ 장    소 : 본관 3층 회의실

□ 참 석 자 : ****************

□ 설 명 자 : *****************

3		주요내용

□ 제2처리장 소화조

• 5지, 10지 – 내부 : 천정, 벽체, 바닥 표면보수재 박락 및 들뜸

외부 : 벽체, 파라펫, 상부 돔에 부분적 백태, 균열, 박락 등 발생

□ 제3처리장 소화조

• A-1-1지 – 내부 : 천정부 철근노출 및 콘크리트 탈락, 벽체 표면보수재 열화

외부 : 벽체 우레탄 폼 부분적 열화

• C-2-1지 – 내부 : 천정부 철근노출, 콘크리트 탈락, 매입형 보강재 탈락

외부 : 벽체 우레탄 폼 부분적 열화, 파라펫 부분적 균열 및 백태

□ 종합결론

• 소화조 외부의 손상은 부분적으로 경미하나, 내부의 손상이 심화되어 있어 내부 손상 보수를 1순위로 보수하여야 함

• 소화조 최종 상태 평가 등급 : C등급

※ 1순위(내부) 손상 보수 후 상태 평가 등급 B등급

4		추진현황

□ 소화조 내부를 보수하기 위해서는 소화조 운영을 중지하여야 하나 하수처리 운영상 소화조를 동시에 운영중지 할 수 없으므로 제2처리장 5지, 10지, 제3처리장 C-2-1지 보수완료 운영개시 후 제3처리장 A-1-1지 보수

- 2019. 11. 25. : 제2처리장 5지 보수 완료

- 2019. 12.  1. : 제2처리장 10지 보수 완료

- 2019. 12. 10. : 제3처리장 C-2-1지 보수 완료

- 2020.  5. 22. : 제3처리장 A-1-1지 보수 완료

5		향후계획

□ 2020. 5. 31. : 용역 준공.  끝.