위험물저장소 등 출입검사서

결재	담당자	예방과장
	장병일	05/20 박숙자

검사의 개요				검사의 구분	2020년 위험물저장소 출입․검사(*****)
				검사 연월일시	2020년 5월 6일(수)
				검사 공무원	소 속			계 급		성 명	연락처
					중랑소방서			소방위		장 병 일	6981-8901
					중랑소방서			소방위		박 찬 석	6981-8902
				검사 입회자	성명(관계)			***		생년월일
제조소등	설치명 (설치자)			**********				안전관리자		***
	설치장소			****************						전 화	*************
	제조소등의 구분			옥내탱크저장소		저장소 또는 취급소의 구분				저장소
	설치허가연월일 및 허가번호			1993년 2월 23일 / 제 ****************
검사내용및검사결과	검사내용						검사결과		불량내용
	위험물 시설기준 적합 여부						■ 양호 □ 불량
	위험물 시설의 무허가 변경 여부						■ 양호 □ 불량
	안전관리자(대리자) 선임여부 및 근무실태						■ 양호 □ 불량
	설치자 확인(지위승계 위반 여부)						■ 양호 □ 불량
	표지 및 게시판 기재사항 적정여부						■ 양호 □ 불량
	소화난이도 등급에 따른 소화시설 확보 등						□ 양호 ■ 불량		소화기(3.3㎏) 유효기간(10년) 경과
	교육내용	위험물의 저장․취급 기준 사고발생시 초동대처 요령 지위승계 등의 신고기간 등					교육인원 4 명
	기 타
조치계획			시정보완명령 발부
비 고			* 위험물저장소에 대한 안전한 시설유지관리, 위험물안전관리 업무에 철저토록 당부
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2020년 5월 6일 검사공무원 성 명 장 병 일 (서명 또는 인) 검사공무원 성 명 박 찬 석 (서명 또는 인)