문서번호	시설보수과-1702
결재일자	2020.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
김승조	우배용	조선행	05/20 한성현
협 조
	주무관		이명호

「지하안전관리에 관한 특별법 시행에 따른」

난지물재생센터 지하시설물 정기점검

2020. 05

시설보수과

「지하안전관리에 관한 특별법 시행에 따른」

2020년 난지물재생센터 지하시설물 정기점검

난지물재생센터에서 관리하는 차집시설물(박스,원형)을 1년에 1회 지하시설물의 침하여부를 확인하는 육안조사를 실시하여 안전사고에 선제적 대응을 하고자 함.

※ 관련근거 : 지하안전관리에 관한 특별법 제7조, 제10조

□ 점검대상

❍ 차집관로 : 53.760km〔차집관로 점검(박스(□) 및 원형(○)〕

- 한강본류 : 20.368km

- 지  천 : 33.392km(불광천, 녹번천, 홍제천, 창릉천,백화사계곡, 진관천, 구기천, 향동천, 난지천)

□ 점검기간 : 2020. 05. 25 ~ 2020. 06. 05(점검일 10일간)

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의거하여 육안조사는 1년에 1회 실시하며,

공동조사는 5년에 1번 실시함을 원칙

□ 점검일정

❍ 하천별 점검일정

하천명	불광천	녹번천	홍제천	창릉천	백화사	진관천	구기천	향동천	한강
일 자	5.25	5.26	5.27	5.28	5.29	6.1	6.2	6.3	6.4~6.5

❍ 점검인력 (총 8명) : 공무원 4명 (시설팀장 외 3명), 기간제 근로자 4명

- 점검인력을 2개조(반장 1, 조원 3명)로 편성하여 하천 좌, 우안 동시점검

□ 육안조사 시행방법

❍ 500㎜이상 차집관로 매설현황도(위치도 등) 별도 비치

❍ 차집관로의 순찰코스를 정하여 매일 또는 매월 정기적인 순찰

❍ 주변 지반 및 차집관로 매설지점의 지반 상태 이상 유무 확인

☞ 이상 징후 발견 시 누수여부 확인하여 조치

❍ 지표투과레이더 탐사를 통한 공동조사(5년주기로 시행)

□ 점검결과 조치

❍ 차집관로의 깊이가 1m일 경우 주변지반 점검 범위는 0.5m임. 누수탐지 결과 누수징후 발견시

- 즉시 도로굴착 시행후 누수부위 확인 후 긴급복구 시행

- 누수발생으로 인한 굴착 구간은 지반침하를 방지하기 위해 굴착토는 즉시 반출하고 모래를 이용한 치환(환토)실시

❍ 누수부위에 대한 원인파악 실시

- 누수원인을 분석하여 진단결과에 따라 관 개량, 누수부위  보수 및 보강 실시

❍ 차집관로 구간 지반 침하 발견시

- 동일구간 내 유관기관 지하시설물 확인

- 지하시설물 관리기관 입회 후 지반 침하 부위 확인굴착

- 굴착확인 후 지반 침하 원인분석 후 보수․보강 시행

※ 500㎜이상 하수도관로는 순찰코스를 정하여 매일 또는 매월 정기적인 순찰을 시행하여 지반침하여부 상시 모니터링

□ 행정사항

❍ 우리센터 수계의 하수 차집시설물은 한강 외 9개 지천에 산재되어 있고, 시설물 상태에 대한 심도있는 점검을 실시하여야 하므로 아래와 같이 점검자의 식대(급량비)를 지급, 현장에서 식사토록 하여 원활한 업무수행 및 효율을 높여 점검에 철저를 기하고자 합니다

- 식대(급량비) : 8명 × 8,000원 × 10일 = 640,000원

- 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 처리장비, 일반운영비(차집관로 정기점검)

붙 임 : 난지물재생센터 지하안전관리 규정 1부.  끝.