문서번호	시설과-1941
결재일자	2020.5.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설관리부장
박상권		송병욱	05/21 신용철
협조
	시설팀장		최이영

「수유6배수지 건설공사」

배수지 구조물 미장마감 실정보고

2020. 5.

상수도사업본부

(시 설 과)

『수유6배수지 건설공사』

배수지 구조물 미장마감 실정보고

본부에서 시행중인 『수유6배수지 건설공사』예비준공검사 결과를 반영한 관리동 내부미장 마감 및 가압장 밸브 연결부속에 대한 실정보고 검토내용을 보고 드림

사업개요

❍ 규    모 : 배수지 확충 3,100㎥(기존 3,000 ㎥⇒ 6,100㎥)

송배수관부설 500~600㎜, 연장 990m

❍ 기    간 : ’17. 12. 13.~’20. 5. 30.

❍ 도 급 비 : 2,858백만 원

❍ 시 공 사 : 영동건설㈜ 외 1개사

❍ CM 사 : ㈜한국종합기술 외 1개사

배수지 구조물 내부미장 보고내용(건설사업관리자)

❍ 관련공문

- 예비 준공검사 결과 알림(시설과-1312, `20.5.6.)

- 배수지 관리동 내부 미장 마감 및 가압장 밸브 수직 실정보고

(낙산 및 수유6배수(감리)제20-110호, `20.5.14.)

❍ 관리동 내부 미장 마감 및 송수전환밸브 유니버셜조인트 설치(건설사업관리자)

- 예비준공검사시 관리동 면 마감 지적사항을 반영(설계 미반영)

- 수유가압장내 유출입변실 협소한 공간내 밸브 설치로 밸브축이 90도 각도가   되지 않아, 전동밸브 동력전달축 연결에 유니버셜조인트 부속이 필요

❍ 현황사진

배수지 관리동 내부 현황(마감 면처리 없음)	수유가압장 유출입밸브 동력전달축 연결부속 (유니버셜조인트 50㎜ × 4개)

❍ 현황 및 조치방안

구분	현황(당초)	조치방안(변경)
지적 사항	1) 예비준공검사시 지적된 배수지 관리동 내부 미장 마감필요 2) 수유가압장내 유출입변실내 설치된 밸브 동력 전달축 연결부속 필요	1) 배수지 관리동 벽체 및 바닥몰탈 처리 2) 동력전달축에 유니버셜조이트 4개소 (1개소당 2개)등 연결부속 설치

❍ 공사비 대비표

공종명	규 격	단위	당 초		변경		증·감
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계						7,480,000		7,480,000
직접공사비						4,482,612		4,482,612
미장몰탈	바닥 T=11mm	㎡			31	657,913	31	657,913
미장몰탈	벽체 T=11mm	㎡			139	2,949,997	139	2,949,997
사급자재비
유니버셜조인트	50A	식			1	874,702	1	874,702
제잡비						2,997,388		2,997,388

건설사업관리자 종합의견

❍ 수유6배수지 건설공사 시공사에서 제출한 실정보고 검토결과, 예비준공검사시 지적된 관리동 미장몰탈 작업 및 가압장 밸브 유니버셜죠인트 추가에 총 7,480천원의  예산 소요

검토의견(공사관리관)

❍ 본부에서 발주, 건설중인 수유6배수지는 ‘20.4.29.일 시행된 예비준공검사 지적사항을 반영, 아래와 같이 시행코자 함

1) 수유6배수지 예비준공검사시 지적된 관리동 벽체 미장몰탈 공사 시행

2) 수유가압장내 유출입변실내 전동 밸브 연결축(유니버셜 조인트 4개소) 사급반영

- 예비준공검사 지적사항 반영예산 : 증)7,480천원

❍ 건설사업관리자 실정보고를 승인 조치하고 추후, 설계변경 등 후속 절차 이행

붙임 : 1) 예비준공검사 보고 1부.

2) 건설사업관리자 실정보고 1부.  끝.