문서번호	행정지원과-9836
결재일자	2020.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	수질팀장	행정지원과장	서부수도사업소장
장은희	송철호	박달경	05/21 代박달경
협 조
	시설관리과장		김홍준
	급수운영과장		代김찬모

2020년 여름철 아리수 수질관리 대책

2020. 5.

서부수도사업소

(행정지원과)

2020년 여름철 아리수 수질관리 대책

여름철 가뭄 및 장마기간 중 배급수 과정에서의 수질관리를 강화 하여 건강하고 안전한 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함.

추진개요

Ⅰ

추진근거 : 2020년 여름철 아리수 수질관리 대책[본부 수질과-5113(’20.05.20.)]

추진기간 : 2020. 5. 15. ~ 10. 15.(5개월간)

수질관리 목표

항 목	수질기준	수질관리 목표
		평상시	우기, 가뭄시
탁도(NTU)	0.5이하	0.05~0.08	0.1이하
알카리도(㎎/L)	-	40~50	20이상
pH	5.8~8.5	7.2~7.5	6.8이상
잔류염소(㎎/L) (수도꼭지 기준)	0.1이상 (수인성전염병 우려시 0.4이상)	0.1~0.4	0.1이상 (수인성전염병 우려시 0.4이상)

※ 우기철 수질관리 목표기간 : 원수 탁도가 100NTU이상 상승하여 원수 수질이

30NTU이하로 회복될 때까지의 기간

추진방향

○ 여름철 관말수도꼭지 잔류염소 목표 관리

- 수도꼭지 잔류염소 모니터링 결과(주1회)와 수질자동 측정값을 분석하여         목표값(배수지 분산투입 감안 등) 탄력적 운영

○ 노후 공동주택 집중 수질검사 실시

- 500세대 이상 및 준공 20년 경과 아파트 수질검사 실시

○ 관말지역, 배관공사 및 수계전환지역 등 취약 대상 수질관리

○ 수질이상시 신속한 대처로 수돗물에 대한 신뢰도 향상 등

수질관리 계획

Ⅱ

관말 잔류염소 관리

○ 목표 : 관말잔류염소 0.1 ~ 0.3㎎/L(수인성 전염병 발생시 0.4㎎/L이상) 적정 유지

○ 방법

- 수도꼭지 모니터링 결과(주1회)와 수질자동 측정값을 분석하여 목표값         탄력적(재염소 시설 연계) 설정 운영으로 관말 수도꼭지 목표 잔류염소 유지

- 관내 배수지 등에 잔류염소 적정 유지로 관말 수도꼭지 목표 잔류염소         0.1~0.3㎎/L가 유지되도록 정수센터(강북, 뚝도)와 긴밀히 협의

- 관내 잔류염소 미달이 우려되는 소배수지 등에 대하여 원인분석 및 개선방안 강구

노후 공동주택 수질검사

○ 목   적 : 여름철 시민의 건강과 위생안전을 위해 노후 공동주택에  대한 수질검사 집중 실시(취약시설 점검)

○ 검사기간 : ’20. 6. 1. ~ 9. 30.

○ 검사대상 : 5개 단지(69동-7,502세대) - 【붙임 1】

- 500세대 이상 및 준공 20년 경과된 아파트 5개단지

○ 검사항목 : 5항목(탁도, pH, 철, 구리, 잔류염소)

※ 5항목 수질검사결과 수질기준 초과시(1항목이상) 추가 7항목(일반세균, 총대장균군,  대장균, 망간, 아연, 염소이온, 암모니아성질소) 수질검사

○ 검사방법 : 대상 아파트 직접 방문하여 수질검사 실시

- 검사지점 : 저수조나 세대 수도꼭지에서 채수

- 아리수품질확인제 수질검사 등과 병행 실시

○ 검사결과 조치

- 검사결과 수질기준 적합시 아파트관리사무소 및 검사 세대에 결과 설명

- 검사결과 부적합시 아파트관리사무소 등에 수질개선 사항 안내 및 개선  시까지 지속적인 관리 실시

- 검사결과(조치사항 포함) 본부 보고 : ’20.10.12.까지

관말지역 등 수질관리 취약 대상 집중 수질관리

○ 수질민원 발생이 많은 관말지역 등은 근본적인 원인 파악후 대책 강구

○ 수도관 부설공사, 밸브조절에 의한 수계전환작업 등은 공사 전․후 수질팀         등 관련부서와 협의 시행(소화전 등 이용 충분한 퇴수 조치방안 강구 후 시행)

수질 이상시 신속한 대처

○ 수질사고 발생시 신속한 본부 보고 - 【붙임 2】

○ 본부에 주민공지 대상지역 선정 요청

- 지역유선방송 등을 활용하여 지역주민에게 공지하여 주민 건강 위해상황         최소화 조치

행정사항

Ⅲ

급수운영과․시설관리과 협조사항

○ 정수생산 및 수질관리에 영향을 주는 배수지 청소 등 각종 공사는 6.30일 이전 마무리

○ 배관공사 및 수계전환작업 등 공사 전․후 수질팀과 업무 협의

○ 적정 잔류염소 유지를 위해 공동주택 등 저수조 사용 수용가에 대해       체류시간 단축을 위한 저수조 수위 조정 안내 등 홍보 실시

붙 임  1. 노후 공동주택 수질검사 대상 1부.

2. 수질사고 발생 보고 양식 1부.  끝.