“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	통수전 수질검사 결과 통보(2020년 월계배수지 1지 항 청소)

1. 급수운영과-8182(2020.5.4)호와 관련입니다.

2. 위 호에 따라 검사의뢰한 번동배수지 항 청소 후, 통수 전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

아  래 -

□ 수질검사 결과

구 분 대 상	검사일자	검 사 항 목				검사 결과	비고
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)
월계배수지 (1지)	2020.05.26. (15:30~15:50)	0.10	0.35	7.2	0.02	기준 이내

끝.

	행정지원과장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
주무관	박순덕		수질팀장	김명기		행정지원과장	05/26 박희복
협조자
시행	행정지원과-9463	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	02)3146-3255	/전송	02-3146-3279	/		/	대시민공개