	강서소방서
수신	양천소방서장(예방과장)
(경유)
제목	방염성능검사 결과 통보(89-2020-10)

1. 양천 예방과-6291(2020.5.21.)호 “방염성능검사 시험의뢰(89–2020-10)”와 관련입니다.

2.『방염성능기준』(소방청고시 제2019-2호)에 의거 실시한 방염성능시험 결과를 다음과 같이 통보합니다.

□ 방염성능시험 결과 : 적합

연번	의뢰 기관	의뢰 번호	시험일	품목	시료 번호	잔염시간 (10초이내)	잔신시간 (30초이내)	탄화면적 (50㎠)	탄화길이(20cm)	비고
2020 -10	89	10	5.26.(화)	합판	1	0.0	0.0	5.88	3.00	도료

끝.

	강서소방서장
담당자	조민정		예방팀장	代김종돈		예방과장	05/26 박종률
협조자
시행	예방과-9928	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 (등촌동)2층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5074	/전송	02-3661-1173	/		/	대시민공개