문서번호	운영과-3144
결재일자	2020.5.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
도형철		이상영	05/26 최영효
협조

제3처리장 습식탈황설비(5만/일) 액상촉매공급용 에어펌프(2-B) 소모품 교체보고

2020. 5.

중랑물재생센터

(운영과)

제3처리장 습식탈황설비(5만/일) 액상촉매공급용 에어펌프(2-B) 소모품 교체보고

제3처리장 습식탈황설비(5만/일) 액상촉매공급용 에어펌프(2-B)의 소모품 성능저하 발생으로 아래와 같이 소모품 교체하고자 보고 드립니다.

1		점검현황

점검일자: 2020. 05. 21.

점 검 자: 주무관 이상영, 주무관 도형철

점검시설: 제3처리장 습식탈황설비(5만/일) 액상촉매공급용 에어펌프 운영점검

2		점검결과

#3처리장 습식탈황설비 액상촉매공급용 에어펌프(2-B) 운영점검중 다이아프램           찢어짐 등 에어펌프 누수가 발생으로 소모품 교체가 요구됨.

액상촉매공급용 에어펌프(2-B) 작동중 정상압력(6기압) 범위에 작동되지 않아           점검결과 불량이 확인됨.

3		조치계획

#3처리장 습식탈황설비(5만/일) 액상촉매공급용 에어펌프(2-B) 소모품 교체시행.

- 다이아프램 등 4종 교체 × 1대분/(에어펌프 2-B)

에어펌프 전문사업자 의뢰하여 최저가격을 제시한 업체를 선정하여 시행.

4		수리방법 및 소요예산

수리방법: 소액 전자세금계산서 득후 계좌이체

소요예산: 금759,000금(부가세포함)

예산과목: 중랑물재생센터오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,

수선유지교체비, 수선유지비

붙임: 1. 견적서 2부.  끝.