문서번호	정수시설과-1605
결재일자	2020.5.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
★주무관	정수시설과장
강병우	05/26 백상희

“상수도사업본부 발족 30년! 수돗물 통수 111년! 믿고마시는 아리수”

2020년 2/4분기

전기방식 점검 조치결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 5.

강북아리수정수센터

정수시설과

2020년 2/4분기

전기방식 점검 조치결과 보고

2020년 2/4분기 전기방식 정류기의 전위측정분석, 동작상태 및 정상적인 작동여부 확인, 기준전위 미달 정류기 조치 등 결과 보고임

□ 설비현황

구 분	전기방식종류	규 격	비 고
*****	*****	************
*****	*****	************
****	*****	************	******

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2020. 5. 25.(월)

○ 점 검 자 : 양경현, 강병우

○ 점검내용

- 정류기 외관 및 동작 상태

- 원격감시용 PC를 통한 각 정류기 원격제어 동작상태

- 테스트박스(T.B) 전위 측정

- 기준전위미달 정류기(보관 후면 1번 정류기)양극 보강후 전위측정

○ 점검방법

- 정류기 내부 결선 및 외관 상태 육안 점검

- 전위 측정용 테스터(프린터 탑재) 사용 전위 측정

- 원격감시용 PC 측정치와 현장 전위 측정치 비교 검토

□ 조치내용

○ 관내 기준전위 미달 정류기 보완(1번 정류기)

- 최대 전압(60V)를 가압에도 기준전위(-850mV∼-2500mV)에 미달하여 시공사인 유성이앤씨에 하자보수 요청 (2020.05.20.)하여 조치완료

- *******************

- ********************

- *********************************

*****
*	*
*	*

***	***
*	*

********************************************

○ 양극 보강후 전위 측정 결과 (05.25 측정)

- TB 전위 측정결과 : 양호

․전기방식 기준전위(-850 ~ 2500mV)범위내로 측정되어 양호함

․정류기별 측정값

□ 센터내 : 4대

1정류기	2정류기	3정류기	4정류기	비고
-1434	-1068	-1322	-1026

□ 고도부분 : 4대

1정류기		2정류기		3정류기		4정류기	비고
1BED	2BED	1BED	2BED	1BED	2BED	1BED
-2043	-971	-2009	-1068	-1882	-1049	-1105

□ 송수관로 : 8대

1정류기	2정류기	3정류기	4정류기	5정류기	6정류기	7정류기	8정류기	비고
-1432	-1943	-1387	-1327	-965	-1120	-1442	-1672	원격감시용 정류기

붙 임   1. 전기방식 점검일지 1부.

2. 전위측정표 1부.

3. 전기방식 시설물 대장 1부.

4. 전기방식설비 운영실태 점검보고서 1부. 끝.