문서번호	총무과-5623
결재일자	2020.5.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장
이호완		05/26 김기용
협조
	주무관		김동범

시립미술관 냉각탑 급수배관 등 정비 계획

2020. 5.

서울시립미술관

(총 무 과)

시립미술관 냉각탑 급수배관 등 정비 계획

우리 미술관 냉각탑 급수배관 등 노후된 기계설비에 이상이 발생하여 긴급 점검하고, 고장 설비를 조속히 정비조치하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

○ 냉난방기능 전환시 조작하는 급수밸브의 위치가 매우 높아 안전사고 발생이 우려되고 조작 불편함을 호소하여 개선 필요

○ 장기간 사용에 따른 노후 기계설비에 고장발생하여 작동불량 상태로 조속한 정비 필요

□ 점검결과 및 조치대책

설비명	점 검 결 과	조 치 계 획
냉각탑 급수배관	∙냉난방기능 전환시 조작해야하는 급수밸브의 위치가 4M 상부에 설치되어 조작시 안전사고 발생 우려 높고 및 조작 불편함 ∙기계실 배수로 구배가 평탄하여 항상 물이 고여있는 상태임	∙급수배관 라인 변경 ∙벽체 배수구 천공
냉온수기 연도	∙냉온수기 상부의 연도가 노후 부식되어 결로수 누수발생하여 기계실 바닥으로 떨어짐	∙연도하부 유도 배수로 설치
배기팬	∙하역장 및 목공소 배기팬이 장기 사용에 따른 노후 고장으로 작동불능 상태임	∙배기팬 교체
배수펌프	∙문서고 내부 집수정 배수펌프 장기사용에 따른 노후 고장으로 작동불능 상태임 ※ 예비펌프 1대 수동으로 가동중	∙배수펌프 및 오뚜기 스위치 교체

□ 향후계획

○ 기계설비 유지보수 전문업체 선정하여 추진********

- 소요예산 : ******************************

- 예산과목 : 시립미술관유지관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

붙임  점검사진 1부.  끝.