문서번호	행정관리과-6005
결재일자	2020.5.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	행정관리과장		영등포아리수정수센터소장
정현우	박소현	이민제		05/27 代이민제
협 조
	주무관		전정찬

병물생산동 HEPA FILTER 교체 계획

2020. 5.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

병물생산동 HEPA FILTER 교체계획

병물생산 에어 샤워룸 등 주변 기기를 점검하고 HACCP관리기준이 경과된 HEPA FILTER를 교체하여 양질의 병물을 생산코자함.

□ 점 검 자 : 병물동 관리 주무관 정현우, 전정찬, 이윤호

□ 점검일자 : 2020년 5월 18일 ~ 25일(1주일간)

□ 점검내용 : 기기 청결 및 풍량 등 고장상태 확인, 필터 상태 확인

□ 점검조치 : 기기 청결, 고장상태 확인 후 청소 완료, 고장 미 검출

설 비 명	규 격	수 량	점 검 항 목	교 체 일
에어샤워룸 (생산실 입구)	610×810×150T	1	- HEPA FILTER, AIR FILTER 청결상태 AIR 풍량상태, FILTER 교체주기 : 1년	2019. 5.
	1550×500×15T	1
에어샤워룸 (충진실 입구)	610×610×60T	1	- HEPA FILTER, AIR FILTER 청결상태 AIR 풍량상태, FILTER 교체주기 : 1년	2019. 5.
	320×915×10T	1
충진실 (천정)	572×1167×75T	4	HEPA FILTER, AIR FILTER 청결상태 AIR 풍량상태, FILTER 교체주기 : 1년 ※양압유지 : 10~18Pa이상	2019. 5.
	440×440×10T	4
CAP공급기 (2개소)	500×500M×50T	2	- HEPA FILTER, AIR FILTER 청결상태 AIR 풍량상태, FILTER 교체주기 : 1년	2019. 5.
에어컨베이어 (4개소)	500×500×50T	4	- HEPA FILTER, AIR FILTER 청결상태 AIR 풍량상태, FILTER 교체주기 : 1년	- 2019. 5.
진공 컨베이어 (2개소)	300×300×20T	2	- HEPA FILTER, AIR FILTER 청결상태 AIR 풍량상태, FILTER 교체주기 : 1년	2019. 5.
콤프레셔 필터 (3개소)	KWF 20A-320	1	LINE FILTER, PRE FILTER 청결상태 AUTO DRAIN 작동상태 FILTER 교체주기 : 1년	2019. 5.
	KWF 20A-310	1
아리수 탱크	KWAD-125	3	AIR BANK 청결상태 / 탱크내 청소일 ※ 탱크내 청소 : 3개월마다 - MF FILTER 교체주기 ※ 0.5㎛필터 : 3년마다, 1.0㎛필터 : 6월마다	‘2019. 3..9.12.
	DP-01-30IN	24		2019. 5.

※ 1. HEPA FILTER    : 액체나 기체 속의 이물질을 걸러 내는 여과 장치

2. HACCP 관리기준  : 식품안전을 위한 사전 예방적 인증제도 관리 기준

□ 향후계획 : 5월중 발주하여 HEPA FILTER 교체 추진

○ 교체금액이 소액이고 교체주기가 5월임을 감안 전문업체 수의계약으로 진행

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수전유지교체비,수선유지비

- 소요예산 : 500만원이내에서 집행(부가세 포함)

- 납품일자 : 발주후 20일이내 설치 완료

- 납품조건 : 2개월내 하자발생시 1개월내 교체

- 적용조문 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제25조1항5조 나목. 끝.