문서번호	기전과-2691
결재일자	2020.5.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
정희준		문준호	05/27 代문준호
협조
	주무관		박건우

신답지하차도 외 5개소 비상발전기 수리 결과 보고

2020. 5.

성동도로사업소

기전과

신답지하차도 외 5개소 비상발전기 수리 결과 보고

풍수해대비 제작사 점검시 불량으로 지적된 신답지하차도 외 5개소에 설치되어 있는 비상발전기의 지적사항을 처리하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		수리현황

○ 설치장소 : 신답지하차도 외 5개소

○ 시설용량 : 신답지하차도 250kw, 마장지하차도 100kw,

성동지하차도 130kw, 군자지하차도 160kw,

동일로지하차도 130kw, 중랑지하차도 175kw

○ 점검일자 : 2020. 4. 2.

○ 수리일자 : 2020. 5. 21.

○ 수리업체 : *********

○ 수리금액 : ***********

Ⅱ		수리내역

○ 신답지하차도 250kw

- 배터리 교체

○ 마장지하차도 100kw

- 배터리 교체

○ 성동지하차도 130kw

- 엔진오일 교체

- 배터리 교체

○ 군자지하차도 160kw

- 엔진오일 교체

- 오일휠터 교체

- 경유휠터 교체

- 배터리 교체

- 에어크리너 교체

- 발전기 수평 보강

○ 동일로지하차도 130kw

- 엔진오일 교체

- 오일휠터 교체

- 경유휠터 교체

- 에어크리너 교체

○ 중랑지하차도 175kw

- 엔진오일 교체

- 오일휠터 교체

- 경유휠터 교체

- 배터리 교체

- 에어크리너 교체

Ⅲ		향후계획

○ 지속적인 점검 및 정비를 실시하여 정전시에 대비코자 하오며, 수리결과 보고서를 본청 도로시설과에 제출코자 함.

첨부 : 비상발전기 수리 사진 1부.  끝.