문서번호	행정관리과-6031
결재일자	2020.5.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	행정관리과장		영등포아리수정수센터소장
정현우	박소현	이민제		05/28 代이민제
협 조
	주무관		전정찬

2020년 병물아리수 생산설비 배관세정 계획

2020. 5.

영등포아리수정수센터

(행정관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

병물아리수 생산설비 배관세정 계획

2020년 병물아리수 생산설비 배관내 부식 및 이물질 제거하기 위한 배관 세정을 실시하여 ISO 22000인증(식품안정성 국제표준규격)품질에 맞는 안전하고 깨끗한 병물아리수를 생산하고자 함.

Ⅰ		시 설 현 황

▢ 준공년도 : 2010년 10월

▢ 설비형식 : 비닐포장방식 2개Line 자동생산(350㎖, 2.0ℓ)

▢ 시설능력 : 연간 최대600만병(16,000병/일. 350㎖기준)

▢ 저장탱크 : 충진수 2대, 세척수 1대

▢ 저장용량 : 12,000ℓ × 3

▢ 배관재질 : STS316L(ASTM)

Ⅱ		작 업 방 법

▢ 작업주기: 스텐레스 50A용수 급수배관으로 구성된 병물아리수는 약품(염소)처리하지 않아 배관내에 정체된 물에 미생물 및 물때가 형성 될 수있어 1년에 2회정도 청소해야 함.

▢ 작업시기: 상·하반기 1회씩 실시

▢ 사용공법: 에코워셔 배관세정공법(WASH-Water Air Shot)

○ 수도법에서 지정한 공인/검증된 공법(수도법 시행규칙 제23조2항)

- 일반검사를 실시한 결과 검사항목 중 탁도, 수소이온 농도, 색도 또는 철에 대한 검사기준을 초과하는 경우에는 급수관을 세척(급수관 내부의 이물질이나 미생물막 등을 관에 손상을 주지 아니하면서 물이나 공기를 주입하는 방법 등으로 제거하는 것을 말한다.)하여야 한다.

○ 따라서, 약품을 사용하지 않고 부유 잔조물을 없애는 공법으로 작업시간이 짧고, 관내에 부착된 녹이나 슬라임(점액질), 스케일등의 이물질을 제거하여 배관부식 설비 손상 없이 시공할 수 있는 공법

- 화학적 세정이나 고압 충격식이 아니므로 배관이나 설비에 손상이 없음

▢ 배관세정 단계별 작업방법

○ 작업 준비단계

- 에코워셔 순환세정장치(EWCC-160)토출구 연결

- 고주파세정기(C-Box)노즐 순환세정장치에 연결

- 냉각수 배관의 오염도에 측정 및 냉각수 세정희석액을 탱크에 공급

- 고주파세정기(C-Box)노즐 순환세정장치에 연결

○ 세정 실시 단계

- 순환펌프 가동 순환 후 정기적 세정장비 가동

- 순환탱크의 배관내 오염물질 배출상태 확인 및 순환

○ 세정 마무리 단계

- 배관내의 세정용액 완전 배수

- 정수 공급하며 배관 린싱 실시

- 고주파 세정 실시하여 이물질 완전 제거

- 배관내부 점검 및 설비 복구

Ⅲ		계 약 방 법

▢ 계약방법 : 에코워셔 배관세정공법이 있는 업체와 수의계약

○ 근거 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제25조4항마호, 동조5항나호(공법에 의한 공사)

○ 사유 : 발주금액이 2천만원이하의 소액으로 우리 시설에 대한 세정 실적이 있고 그에 따른 하자 발생이 없는 업체와 추진코자 함.

▢ 소요예산 :1회 500만원이내 집행 예정

▢ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비.수선유지비

붙임 : 1.견적서 1부.

2.비교견적서 1부.끝.