함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 등(신축)협의관련 보완 회신(제24호)

1. 건축과-12178(2020.04.29.)호『창1동 주민센터 신축공사 관련 협의(창동 347-5)』와 관련입니다.

2. 협의요청 개요

가. 대지위치:*******************

나. 건 축 주:*****

다. 건축규모: 지하2층/지상6층 연면적 1,893.46㎡

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비 서류에 대한 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2020년 6월 3일(수)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 만약 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완내용

○ 소방 관련 보완사항

가. 소방펌프 양정 계산시 여유율(10%) 포함하여 계산 요함

나. 계통도(소방기계)도면에 연결송수관 배관 표시 요함

다. 1층 방풍실 내 스프링클러헤드 설치 요함

라. 지하2층,지상4층~5층 배관의 시험장치는 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 끝으로 부터 연결 요함

마. 지상3층,5층 완강기 설치규정에 맞게 창호도 변경 요함

바. 지상4층(대강당 및 립셉션 실) 내 시각경보기 설치 요함

사. 지상6층(옥상 출입문) 상단 피난구유도등 설치 요함

○ 건축 간련 검토요청 사항

가. 각 층별 피난계단 앞 방화구획 적정여부

나. 각 층별 TPS·EPS·A/V실 방화구획 적정여부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	전철		예방과장	05/28 조원호
협조자
시행	예방과-5010	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)