문서번호	기획관리과-4780
결재일자	2020.5.29.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
김기탁		김진기	05/29 배현숙
협 조

전기시설 연동시험 결과보고

2020. 5.

서울특별시데이터센터

(기획관리과)

【2020년 2분기】

전기시설 연동시험 결과보고

우리센터 주요 전기시설에 대하여 이상유무 확인 및 비상 대처

능력 향상을 위하여 장비 유지보수업체 실무자와 합동으로

연동시험을 실시하고 결과를 보고드림.

점검개요

❍ 대상장비: 수배전반, UPS, 축전지, 비상발전기

❍ 점검일시: 2020. 5. 22.(금) 13:00 ~ 18:00

❍ 참여인원: 센터직원 및 유지보수업체 실무자 15명

❍ 주요 점검내용

- 장비별 외관상태 및 정상가동 여부 검사

- 전기시설 기기간 신호전달 및 연동상태 점검

- 정전인식 후 발전기 자동운전 및 실부하 부담여부 등

점검결과

대상항목	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전반	- 입출력전압: 22.9KV/380V - 변압기 온도: 90℃이하 - 밧데리 전압: 13V 이상 - 장비외관 및 계기류 동작상태 등	******************** *************** ***************** ***********************	**** ***
U P S	- 입출력전압: 380V/380V - 냉각팬 가동상태 - 표시램프 및 디스플레이 표출상태 - 장비외관 및 계기류 동작상태 등	*********************** *************** *********************** *********************	*
발전기	- 출력전압: 380V - 기동밧데리 전압: 13V이상 - 정전감지 후 자동운전(15초) - 장비외관 및 계기류 동작상태 등	**************** ***************** ********************* ********************* ********************* *********************	****** *****
축전지	- 셀전압: 1.3V이상 - 전해액 및 전조상태 - 단자연결상태 - 장비외관 및 계기류 동작상태 등	******************* **************** ************ *********************	**** ***

연동시험 추진경위

❍ 점검절차 및 안전교육(13:00~14:00)

- 주요 점검사항, 점검절차, 점검방법 및 안전교육

- 문제발생시 한전전원 복귀 및 응급조치 사전숙지

❍ 장비별 이상유무 점검(14:00~15:30)

- 수배전반: 한전전압, 변압기 가동, 자동절체기 정상동작

- U  P  S: 입출력전압, 냉각팬 가동, 3대 병렬운전 상태

- 발 전 기: 연료, 엔진오일, 냉각수펌프, 3대 병렬운전 상태

- 축 전 지: 셀전압, 전해액, UPS와 연결상태, 계기류 등

❍ 점검 전 발전기 무부하 시험가동(15:30~16:30)

- 수배전반 조작전원 차단기(NFB)로 한전전원 정전신호 발생

- 비상발전기 정전감지 후 자동기동 및 3대 정상 병렬운전

❍ 발전기 실부하 운전시험<동력 및 조명>(16:30~17:00)

- 조명용차단기 수동차단(정전신호 발생)

- 정전감지 후 비상발전기 3대 자동 병렬운전

- 발전기 출력(조명부하에 발전기전원 공급)

- 동력 및 UPS용 차단기 수동으로 차단 발전기 전원으로 절체

- 발전기 출력(동력부하 및 UPS에 발전기전원 공급)

- 조명, 동력 및 UPS부하에 발전기 전원공급(30분)

- 한전전원으로 복귀

❍ 장비별 이상유무 재확인 후 시험종료(17:00~18:00)

- 수배전반 한전전원 정상투입 및 발전기 엔진오일 상태

- UPS 디스플레이 표출상태 및 축전지 셀전압 정상여부 등

행정사항

❍ 전기실 비번근무자(교대근무) 점검참여에 따른 초과근무 인정

- 참 여 자: 정우일, 김병일

- 인정시간: 2020. 5. 22(금) 5시간 인정

⇒ 사전준비 및 사후정리 포함 참여시간(09:00~18:00) 중 5시간 인정

따로붙임: 연동시험 사진1부  끝.