문서번호	급수운영과-8645
결재일자	2020.6.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
이현우	代심태석	이용구	06/01 박영준
협 조

착공계 제출에 대한 검토보고

[신림1배수분구(2공구) 하수관로 종합정비공사 내 상수관로 이설공사]

2020. 6. 1.(월)

남부수도사업소

(급수운영과)

착공계 제출에 대한 검토보고

【신림1배수분구(2공구) 하수관로 종합정비공사 내 상수관로 이설공사】

신림1배수분구(2공구) 하수관로 종합정비공사 내 원인자 시행하는 상수도관 이설공사 착공계가 제출되어 검토 보고드림

□ 관련근거

❍ 치수과-9119(2020. 5. 29.)호

「지장물(상수도관) 이설 협조요청-신림1배수분구(2공구) 하수관로 종합정비공사」

❍ 발주처 : 관악구청 치수과

❍ 수급자 : 한양산업개발(주)

❍ 시공사 : 갈릴리건설산업

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 신림1배수분구(2공구) 하수관로 종합정비공사 내 상수관로 이설공사

❍ 공사기간 :  2020. 5. 28. ~ 2020. 6. 30.

❍ 공사위치 : 관악구 신림동 *******번지 앞

❍ 공사개요 : D=150mm L=6m, 상수도관 이설

❍ 이설공사 대상

연번	위치	구경(연도)	관종	비고
1	***************	***********	****

❍ GIS 위치도

****

□ 무단수 차단검토

❍ 관련근거

-「무단수차단공법 준수사항 이행 철저」배수과-9311(18.11.26.)

-「무단수차단공법 준수사항 개선사항 알림」배수과-7697(19. 8. 9.)

-「무단수차단공법 준수사항 전파 및 안전사고예방 철저요청」배수과-4760(20. 5. 18.)

❍ 무단수 차단개요: D=150mm, 1개소 차단

❍ 최소매입길이 산정 검토

- 수압에저항 가능한 최소매입길이 = 1.93m

- 실제 매입길이 1.93m 이상 관로매입 지점에서 차단시행

- 따라서, 최소매입길이 ≤ 실제매입길이로 적정함

❍ 최소매입길이, 인장력 검토결과 적정하나 차단시설 설치 부분 처짐방지 보완 필요함

❍ 처짐방지 보완 : 차단시설은 직관부에 설치하고 하단부 처짐방지 보호 con’c 타설 및 밀림방지 H빔 보강

* 정면도	* 측면도 (공사 후 H빔 철거,현장실정에 따라 강재 규격 변동가능)

□ 공사관계자 비상연락처

구 분	성 명	연 락 처
발주처(원인자)	관악구청 치수과-손상환	***********
도 급 자	한양산업개발(주)	*************
시공회사	갈릴리건설산업	*************
현장 대리인(소장)	김동수	*************
감리사	건양엔지니어링-최규관	*************
수도사업소	이현우(담당)	************

□ 시공참여자

연번	업 무	성 명	생년월일	자격사항
1	현장대리인	***	******	토목초급
2	현장소장	**
3	기능공(배관공)	***	******
4	기능공(배관공)	***	******
5	기능공(배관공)	***	******
6	조적공	***	******
7	교통정리	***	******

□ 검토 및 처리의견

❍ ‘신림1배수분구(2공구) 하수관로 종합정비공사 내 상수관로 이설공사’ 시공사 및 책임감리원은 이 시공계획에 따라 안전시공 및 서서히 밸브조절 작업 하도록, 관리 감독 철저

❍ 우리사업소와 협의하여 설계한 도서내용 이외 특이 사항 발생 시  시공사는 책임감리원을 통한 현장상황 보고서를 제출하여 추가협의

❍ 책임감리원은 착공계에 제출된 자재공급원 자재 현장검수 철저

❍ 계획된 시간내에 송,배수관로 연결작업이 완료 될 수 있도록 철저한 작업계획을 수립하고, 단수시간이 최소화 되도록 자재준비 및 인력, 장비 등 사전확보

❍ 책임감리 및 시공사는 이메일 또는 밴드게시판을 통하여 일일작업일지[예정공정 및 인력투입계획(장비원등)포함] 추진현황을 사업소로 제출

❍ 위 차단공법의 최소매입길이를 반영하고, 처짐방지 보호 및 밀림방지보강 사항을 철저히 준수

❍ 설계도서의 사업소 승인 사항 외에 추가되는 무단수차단공법 시행 및 단수발생 시 반드시 사업소와 사전협의

□ 조치의견

❍ 위 의견에 따라 「신림1배수분구(2공구) 하수관로 종합정비공사 내 상수관로 이설공사」추진 예정인 시공사에 착공승인 통보하여 상수도관 이설공사 추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙임: 착공계서류 각 1부.  끝.