문서번호	정수과-4778
결재일자	2020.6.1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
장주혁		06/01 代이금재
협조	주무관		이준호
	주무관		이승제

우리 가족 안심 식수, 서울의 수돗물 아리수!

여과사층 조사보고(2020년 5월)

2020. 5.

사층높이 조사대장

조 사 자 : 장 주 혁

조사 일시 : 2020. 5. 29.  1계열 여과지                                                          (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					비고
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
1-1	153			153		155	154	149	150		152	150	-
1-2	154			153		154	154	155	154		155	155	-
1-3	155			156		156	155	153	152		152	152	-
1-4	152			152		152	153	152	152		152	152	-
1-5	153			153		153	153	154	153		153	153	-
1-6	152			154		154	153	148	147		145	147	-
1-7	154			154		153	154	154	154		155	154	-
1-8	154			154		153	154	150	150		151	150	-
1-9	153			153		154	154	153	153		152	153	-
1-10	150			150		151	150	151	152		152	152	-
1-11	156			157		156	156	155	157		157	156	-
1-12	146			146		146	146	151	152		152	152	-
	3		6					【여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소 시】
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 여과지에 대해 보사를 실시(‘16.11.7 ~ 11.30) 하였으며(투입량     370㎥), 보사 후에도 여과사가 부족한 여과지에 대해서는 시공사(삼성물산)에서 1계열(기존 3계열)           여과사 투입시 추가 보사 시행키로 함 - {근거: 뚝도CM 2016 -487호(‘16.12.14)}.

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 여과지에 대해 보사 실시 : ‘17.9.18 ~ 9.25.(투입량 60㎥)

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 144cm 이하시 보사 대상으로 구분하여 비고에 기록

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분

2계열 여과지                                                            (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					비고
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
2-1	159			148		148	148	144	144		143	143	우면 보사 대상
2-2	142			143		142	142	143	142		142	142	좌우면 보사 대상
2-3	145			144		144	144	147	146		147	146	좌면 보사 대상
2-4	147			147		148	147	143	143		143	143	우면 보사 대상
2-5	147			146		146	146	143	144		143	143	우면 보사 대상
2-6	147			147		148	147	147	146		146	146	-
2-7	148			148		148	148	144	143		144	144	우면 보사 대상
2-8	150			151		152	151	152	152		151	152	-
2-9	147			146		147	146	149	149		149	149	-
2-10	145			146		145	145	144	143		143	143	우면 보사 대상
2-11	148			148		148	148	148	146		148	148	-
2-12	144			144		144	144	148	148		148	148	좌면 보사 대상
	3		6					【여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소 시】
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 2계열 여과지에 대해 보사 실시 : ‘17.7.7 ~ 7.20

- 보사후 여과사 유실이 많은 2계열 여과지 보사 요청{(뚝도 정수과-4632)‘17.8.25}.

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 여과지에 대해 보사 실시 : ‘17.9.18 ~ 9.25.(투입량 195㎥)

※ 2계열 사층 높이 144cm 이하인 3지에 보사 실시 : 2019.10.28. (투입량 12㎥).

※ 1·2계열 여과지(사층높이 144cm 이하)에 대하여 ‘20.6월 중 여과지 기준에 맞게 보사할 예정임.  끝.