문서번호	시설개선과-4442
결재일자	2020.6.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
유정하		진종구	06/02 윤정한
협 조
	주무관			김상욱

- 실내체육관 직원 휴게실 및 화장실 환경개선 등 15건 -

전기시설물 정비 계획

2020. 6.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 실내체육관 직원 휴게실 및 화장실 환경개선 등 15건 -

전기시설물 정비 계획

「실내체육관 직원 휴게실 및 화장실 환경개선 등 15건」에 대한 전기시설물 정비를 시행하여 시설물 유지관리에 철저를 기하고자 함.

1		추진배경

❍ 제1, 2수영장 전등, 전열 시설물 점검 및 보수 등

❍ 주경기장 방재실 및 실내체육관 직원휴게실, 화장실 환경개선

❍ 실내체육관 창고 에어펌프 전원공급 및 자전거보관대 전등 센서 설치 등 운영기획과 요청사항 정비

2		정비계획

연번	건 명	현장사진	공사내용	소요금액 (천원)
1	제1수영장 남자샤워실 전열 설치공사		- 콘센트 누전 우려 부적합 사용 시설 정비 (멀티탭 사용 중) □경질비닐전선관(16C) 7m 설치 □절연전선(HFIX 4㎟) 15m 설치 □콘센트 1개 설치 등	366
2	실내체육관(B-6) 전등 교체공사		- 운영기획과 서고 천장 누수로 전등보수 □LED평판(1,200×300) 6개 교체	718
3	실내체육관 자건거보관대 전등센서 설치공사 (운영기획과 요청사항)		- 야간 통행안전 및 자전거 도난예방 □다기능센서(점소등용) 3개 설치 □강제전선관(16C) 53m 설치 □절연전선(HFIX 2.5㎟) 160m 설치 등	3,324
4	제1수영장 기계실 전등 보수공사		- 기계실 음영구역 전등 신설 □LED등기구(레이스웨이) 3개 설치 □레이스웨이(110×50) 12m 설치 □기타 배관 배선 공사 1식 등	1,125
5	생활체육교실(탁구장) 전등 교체공사		- 생활체육교실 탁구장 이전으로 화장실 등 전등 정비 □LED등기구(D/L 15W) 22개 교체 □LED등기구(직부등) 1개 교체 □LED등기구(T5 1,200) 3개 설치 등 □LED등기구(T5 300) 2개 설치 등	2,013
6	주경기장 기계실 동력케이블 철거공사		- 주경기장 기계실 공조기 철거에 따른 동력케이블 철거 □강제전선관(28C) 등 74m 철거 □케이블(F-CV 1C/16㎟) 등 360m철거	1,891
7	주경기장 방재실 환경개선 전등 교체공사		- 방재실 환경개선공사에 따라 전등 정비 □LED평판(1,200×300) 22개 교체 □LED등기구(D/L 10W) 28개 교체 □LED등기구(D/L 10W) 1개 설치 □스위치 4개 설치 □기타 배관 배선공사 1식 등	6,295
8	제1수영장 피트니스 전등전열 설치공사		- 코로나19 생활속 거리두기 관련 운동기구 이전 설치로 전등. 전열 정비 □LED평판(600×600) 1개 교체 □배선용 및 누전차단기 8개 설치 □콘센트 11개 설치 □기타 배관 배선공사 1식 등	7,106
9	제2수영장 전등 교체공사 (스킨스쿠버)		- 화장실 및 스킨스쿠버 사무실 및 부점등 및 조도개선 정비 □LED평판(1,200×300) 11개 교체 □LED등기구(D/L 15W) 17개 교체	2,626
10	실내체육관 외부창고 전등, 전열 설치공사		- 창고 설치에 따라 전등, 에어펌프 동력 전원공급 □LED평판(1,200×300) 2개 설치 □배선용 및 누전차단기 4개 설치 □스위치 및 콘센트 6개 □기타 배관 배선 공사 1식 등	4,364
11	실내체육관 노조사무실 전등전열 보수공사		캐비넷 설치 및 사무기기 재배치로 전등전열 정비 □LED평판(1,200×300) 4개 이설 □LED등기구(D/L 15W) 4개 신설 □스위치 및 콘센트 설치 8개 □기타 배관 배선 공사 1식 등	3,339
12	주경기장 전기실 및 발전기실 전등 보수공사		조도저하 노후 등기구 조도개선 □LED평판(1,200×300) 43개 설치 □LED평판(1,200×300) 9개 재설치 □LED등기구(레이스웨이) 2개 설치 □LED평판(1,200×300) 26개 철거 □기타 배관 배선공사 1식 등	8,205
13	실내체육관 휴게실 및 화장실 환경개선 전기공사		직원 휴게실 및 화장실 환경개선에 따른 전등, 전열공사 및 설비 전원공급 □분전반 2면 설치 □스위치 및 콘센트 82개 설치 □LED 등기구(감성조명) 등 설치 58개 □기타 배관 배선공사 및 철거공사 1식 등	49,678
14	조경실 앞 전력간선 이설공사		- 유도 배수시설 확장 설치에 따라 저촉 전선관 이설 □강제전선관(36C) 9m 이설 □케이블(F-CV, 4C 16㎟) 9m 이설 등	1,227
15	공원등 부점등 정비공사		공원등 부점등 정비 □전구형 LED램프 51개	430
합 계				92,707

3		조치계획

❍ ‘20년 잠실종합운동장 전기설비 유지보수공사(연간단가) 계약업체에 작업지시하여 시행하고, 추후 정산하고자 함

- 개략 공사비 : 92,707천원

***************************************************************************

**************************************************

붙임  3차 작업지시 내역서 1부.  끝.