문서번호	시설관리과-9738
결재일자	2020.6.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장
최경철	김생수	06/03 代김진성

「서초우성1차재건축단지 열수송관 공사」 저촉상수도 이설공사 협의 요청에 대한 검토보고

2020. 06. 03.

강남수도사업소

(시설관리과)

「서초우성1차재건축단지 열수송관 공사」

저촉상수도 이설공사 협의 요청에 대한 검토보고

「서초우성1차재건축단지 열수송관 공사」중 저촉되는 상수도관에 대한 원인자 이설 협의 검토사항을 보고드림

**************************************

□ 현    황

○ 공 사 명: 서초우성1차재건축단지 열수송관 공사

○ 위    치: 서초구 서초동 1378번지 일대

○ 요청기관: *********************************

□ 상수도관 저촉구간

○ 서초우성1차재건축단지에 열공급을 위한 열수송관 공사 중 상수도관이 신설 열수송관과 저촉

위치도	관망도
단면도 및 평면도	현황도

□ 이설 검토사항

○ 무단수작업(차단시설 1개소)으로 이설공사 시행.

○ 신설관 이격거리는 타 시설물과 0.5m 이상 유지

○ 이설공사 시 신설배관에 상수도시설물(공기변 1개소) 설치.

○ 본 공사는 원인자(한국지역난방공사)부담으로 이설시행.

이설 예정배관도

□ 조치사항

○ 퇴수량 및 감리비 등 이설에 따른 원인자부담금 납부 후 공사시행

○ 이설공사에 따른 사급자재 공급원 확인 및 자재검수

○ 감리 현장 입회 하에 공사시행

○ 이설공사 완료 후 충분한 관세척 시행 및 수질검사를 통해 정상수질 확보 후 통수

○ 이설공사에 따른 비용 발생은 원인자부담원칙에 의거 시공사에서 부담

붙임: 1. 협의공문 1부.

2. 위치도및공사내용 1부.

3. 이설공사예정배관도 1부.

3. 원인자 이설 승인 조건 1부.

4. 원인자부담금 산출내역서 1부.

5. 측량비산출내역 1부.  끝.