문서번호	행정지원과-10350
결재일자	2020.6.3.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	행정지원과장
최보람	박진석	06/03 이진우

2020년 5월 염소분산투입시설 가동 현황 보고

2020.06.03.(수)

강남수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

염소분산투입시설 가동 현황 보고

우리 사업소에서 운영하고 있는 염소분산투입시설 5월 가동 현황을 다음과 같이 보고합니다.

1		기간

□ 2020. 5. 1. ~ 5. 31.

2		염소분산투입시설 현황

□ 시설 현황: 4개소(내곡가압장, 서초배수지, 반포배수지, 방배배수지)

□ 내용: 염소를 적정 투입하여 관말 수도꼭지 잔류염소 농도 0.1~0.3㎎/L 유지

3		염소 투입 농도 증감 조절 횟수

□ 방법: 서울물연구원 주간 단위 잔류염소 조정 보고서 및 수질자동측정기 잔류염소 측정값 변화에 따라 염소 투입 농도 가감

○ 염소 투입량 증량: 배수지 0.25㎎/L 이하, 수도꼭지 0.15㎎/L 이하

○ 염소 투입량 감량: 배수지 0.35㎎/L 이상, 수도꼭지 0.25㎎/L 이상

구분	내곡가압장	서초배수지	방배배수지	반포배수지
투입 농도 증량	0	7	3	3
투입 농도 감량	0	3	3	3
계	0	10	6	6

○ 결과: 관말 수도꼭지(9개소) 잔류염소 농도 0.10 ~ 0.30㎎/L 유지

4		차염(염소) 투입 위치 및 평균 투입 농도

염소분산 투입시설	염소 투입 위치(배수지 앞단)	투입 평균농도(㎎/L)			관말 수도 꼭지
		차염 투입 농도	차염 투입 前	차염 투입 後
내곡가압장	암사 → 우면산 → 서초배수지 →내곡가압장↑→내곡배수지 (차염 투입)	0.00	0.35	0.28	0.23
서초배수지	암사→우면산→↑서초배수지→수도꼭지 (차염 투입)	0.02	0.40	0.35	0.27
방배배수지	암사→↑방배 배수지→수도꼭지 (차염 투입)	0.01	0.39	0.36	0.27
반포배수지	암사→↑반포 배수지→수도꼭지 (차염 투입)	0.01	0.39	0.36	0.28

5		차염 생산용 소금 사용량

	내곡가압장	서초배수지	방배배수지	반포배수지
소금 사용량(㎏)	0	222	87	90

□ 총 소금 사용량

6		시설별 운영 내용

□ 내곡가압장

○ 5. 7, 14, 21, 27.: 시설 점검

□ 서초배수지

○ 5. 11, 14, 22, 28.: 시설 점검

□ 방배배수지

○ 5. 11, 14, 25.: 시설 점검

□ 반포배수지

○ 5. 7, 14, 21, 25.: 시설 점검

붙임  1. 염소분산투입시설 가동일지 1부.

2. 염소분산투입시설 점검표 1부.  끝.