주간 잔류염소 감시 보고서(05.27~06.02)

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
윤좌헌	최종인	06/03 김중영
협 조
	주무관		이금재

문서번호 :	정수과-4878

□ 잔류염소 감시 결과                                      (단위:mg/L)

구 분			정수	수온	보광 수계(중부)			와우산 수계(서부)			대현산 수계(동부)
					보 광 배수지	한 남 배수지	청파초교 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	공덕동 수도꼭지	대현산 배수지	금 호 배수지	옥수동 수도꼭지
목표	년		0.45 ± 0.15	-	0.45 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.10	0.30 ± 0.15	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.20 ± 0.10
	주		0.59 ± 0.04	-	0.36 ± 0.04	0.16 ± 0.04	0.20 ± 0.10	0.33 ± 0.04	0.22 ± 0.04	0.20 ± 0.10	0.36 ± 0.04	0.24 ± 0.04	0.20 ± 0.10
05.27(수)			0.57	18.9	0.33	0.17	0.23	0.34	0.19	0.22	0.36	0.23	0.22
05.28(목)			0.57	19.1	0.34	0.17	0.22	0.35	0.20	0.22	0.35	0.22	0.22
05.29(금)			0.59	19.6	0.35	0.16	0.22	0.34	0.19	0.21	0.35	0.22	0.22
05.30(토)			0.60	20.1	0.36	0.15	0.22	0.35	0.18	0.21	0.35	0.21	0.19
05.31(일)			0.60	20.9	0.35	0.14	0.22	0.35	0.18	0.21	0.34	0.21	0.19
06.01(월)			0.59	20.3	0.35	0.14	0.22	0.35	0.18	0.20	0.35	0.21	0.24
06.02(화)			0.59	20.3	0.34	0.13	0.22	0.34	0.18	0.19	0.34	0.21	0.23
최대값			0.60	20.9	0.36	0.17	0.23	0.35	0.20	0.22	0.36	0.23	0.24
최소값			0.57	18.9	0.33	0.13	0.22	0.34	0.18	0.19	0.34	0.21	0.19
평 균			0.59	19.9	0.35	0.15	0.22	0.35	0.19	0.21	0.35	0.22	0.22
종합 의견		- 전지역 적정 유지됨.						특이 사항	노고산배수지 잔류염소 농도가 낮게 유지되어 본부 수질과 요청으로 물연구원 잔류염소 정밀제어 공지에 의거 상향조정하고자 함(0.59→0.67mg/L).

※자료 : Seoul Water-Now

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수 잔류염소	수명자 / 지시자
2020.05.29. 17:00	0.56mg/L → 0.59mg/L	김재철 / 윤좌헌
2020.06.03. 17:00	0.59mg/L → 0.67mg/L	황청연 / 윤좌헌

끝.