“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	암사 저양정 계통 급수체계 신설 송수펌프 시운전 관련 협조요청

1. 배수과-4538호(2020.5.11.) 및 4737호(2020.5.15.), 암사 저양정 관련 관계자회의(2020.6.1.)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 2020.6.1. 개최된 암사 저양정 계통 관련 관계자회의에서 논의한 바와 같이 암사 저양정 신설 송수펌프에 대한 시운전을 아래와 같이 시행하고자 하오니 관련부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 암사 저양정 계통 신설 송수펌프 시운전 시행(안)

○ 일  시 : 2020. 6.9.(화) 09시 ~ 6.12.(금) 09시

○ 대  상 : 신설 송수펌프 3, 4호기(740kW 펌프 2대)

○ 시운전 방법 : 기존 송수펌프와 병행 운전하여 시행(교차운전 등)

※ 송수펌프 세부 운영방안은 기전설비과 주관으로 암사정수센터 등과 협의하여 수립 요망

□ 관련부서 협조사항 : 2020.6.5.(금) 까지 관련 추진계획 수립하여 급수부 제출

○ 기전설비과 : 시운전 시행을 위한 송수펌프 가동계획 수립

- 암사정수센터, 송수펌프 교체공사 감리단 등과 협의하여 가동계획 수립

○ 강남수도, 강동수도사업소

- 각 사업소별 암사 직송구간에 대한 자체 수질관리 계획 수립

┏ 강남수도 : 수서배수지 인근 수서동, 내곡동, 세곡동의 암사 직송구간

┗ 강동수도 : 문정지구, 법조단지. 동남권유통단지, 위례신도시 직송구역 등 암사 직송구간

▶ 수질관리 계획 : 대상 급수구역내 다량급수처 파악 및 홍보계획, 유사시 대비하여 수질팀 현장배치(길동배수지, 주요 급수지점 등)

- 해당 급수구역 내 다량급수처 중 개전시기가 가장 오래된 다량급수처 2개소 선정하여 대형계량기 스트레이너 점검 시행(2020. 6.9. 이전)

□ 향후계획

○ 관련부서별 시행계획 수합[2020.6.5.(금)] 후 검토하여 2020.6.9.(화)부터 시운전 시행

○ 필요시 6.8.(월) 관계자회의 개최하여 시운전 계획 협의 가능

○ 암사 저양정 계통 신설 송수펌프 시운전간 수질변화 최소화 및 수질사고 방지를 위해 관련부서에서는 적극 협조하여 주시기 바라며, 해당 수도사업소 및 정수센터에서는 시운전 작업에 이상이 없도록 인력배치 등 조치하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,수질과장,기전설비과장,시설과장,강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장),강동수도사업소장(급수운영과장),강동수도사업소장(시설관리과장),암사아리수정수센터소장
주무관	김지환		배수과장	代김지환		급수부장	06/03 이규상
협조자	주무관	최규석
시행	배수과-5272	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개