문서번호	건축부-9316
결재일자	2020.6.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건축총괄과장	건축부장
김성	유현수	06/03 임인구

「속초공무원수련원 증축 및 리모델링 설계용역」

설계자문회의(2차) 결과보고

2020.  6.

도시기반시설본부

(시설국건축부)

「속초공무원수련원 증축 및 리모델링 설계용역」

설계자문회의(2차) 결과보고

건설공사의 안전성 및 시공의 적정성을 사전에 검토하는 등 설계용역의 타당성 및 내실있는 설계를 확보하기 위해 분야별 전문가로 구성된 설계자문회의(2차)를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		자문회의 개요

❍ 일  시 : *************************

❍ 장  소 : 도시기반시설본부 13층 회의실

❍ 설계자문회의 주요 안건

- 중간설계 완료 및 실시설계 진행에 따른 분야별 적정성 및 시공성 향상을 위한 제고방안

- 사업의 특성을 고려한 내실있는 설계 반영 여부 등

- 기타 공사비 절감사항 및 품질제고 방안 등

❍ 참석자

- 도 기 본 : 시설국건축부(건축부장, 건축총괄과장, 담당주무관)

방재시설부, 설비부 분야별(기계,전기,조경) 담당주무관

- 의뢰부서 : 인력개발과 담당주무관, 속초수련원장(시설담당주무관 포함)

- 용 역 사 : 솔토지빈 소장, 담당팀장, 각 분야별 과업수행자 대표

※ 설계자문위원[서면 참석]

연번	분야	성명	소 속	직위
1	건축계획	최창섭	에잇플러스건축사사무소	대표
2	건축구조	강창선	에이톰엔지니어링	대표
3	기계	김대환	환경시설(주)	부사장

Ⅱ		주요 자문내용

□ 건축계획(최창섭 자문위원)

○ 지하2층주차장 관련 : 주차장이 막다른 도로로 구성되어 차량회차등이 어렵고 주차가 어려운 곳이 발생하니 A14-A15 축열로 주차통로를 옮기고 A11-A12의 주차를 삭제하는 등 주차계획을 검토하기 바람.

○ BF인증과정에서 당초 계획안의 의도가 바뀌지 않고 유지될 수 있도록 인증전 인증기관과 상의하여 주요계획을 검토하기 바람.

□ 건축구조(강창선 자문위원)

○ A3~6구간의 그늘정원 부분은 상부객실이 4개층이 얹혀있는 대공간구조로 그늘정원의 기능보다 과도한 구조상 무리함이 있으므로 하부에 기둥추가 등 재검토 요망됨. (건물 준공 후 사용성에 있어서 장기적인 처짐, 진동장애가 있을 수 있음)

○ 그늘정원 구간의 지지 Truss 부재가 하현재는 H-800*400이고 상현재는 H-400*400인바 부재내력 검토의 재확인 필요함.

또한, 이구간의 기둥name이 주기둥과 얹혀진 Post가 같은 SC1인바 확인 바람.

○ 이건물은 구조의 난이도가 높고 정밀한 시공이 요구되므로 구조설계자는 골조공사 중 현장 구조감리를 하여야 할 것 임.

□ 기계설비(김대환 자문위원)

○ 지열시스템 지중열교환기 비교검토에서 1(안)인 수직 밀폐형으로 선정, 천공수량 35공(117USRT, 천공길이 200미터 기준)과 관련,

→ 지열천공 위치, 타 공종과 간섭이 일어나지 않는지 위치 사전체크 필요

○ 급수공급방식 비교검토에서지열시스템 지중열교환기 비교검토에서 1(안)인 상향 공급방식(저수조+부스터펌프) 선정과 관련,

→ 소방설비에서 필요한 옥상수조 대안으로 소방 주펌프와 동일한 예비펌프의 내연기관가동방식이나 비상전원이 연결되어 있나 확인 요함.

Ⅲ		행정사항

❍ 회의결과

- 관련부서 검토 및 설계반영 검토

- 사업의뢰부서(인력개발과) 및 설비부 등에 자문결과 통보

- 자문결과, 설계용역자에게 검토,반영되도록 지시

Ⅳ		자문회의 수당 등 소요경비 지출

❍ 자문위원 수당지급

***********************

***************************************

*****************

****************

❍ 예산과목 : 행정국 인력개발과, (정책)인적자원 역량강화, (단위)수련원 관리 사업, (세부)연수원 운영, (통계목)사무관리비, 증축, 시설비및부대비

붙임 : 1. 자문회의 자료(별첨) 1부.

2. 자문의견서 각 1부.

3. 경비 지급조서 1부.  끝.