문서번호	정수시설과-4102
결재일자	2020.6.4.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김세환		김석정	06/04 김중영
협 조
	주무관			서용택
	주무관			이형문

2020년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(2차) 계획

2020. 6.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2020년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(2차) 계획

우리 정수센터 전기설비의 효율적 유지보수를 위한 장기계속단가계약 공사와 관련, 도급자에게 아래와 같이 제2차 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 공사현황

◯ 공 사 명: 2020년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가) - 1차수

◯ 공사기간: 2020. 4. 1. ~ 2020. 12. 31.

(총공사기간: 2020. 4. 1. ~ 2021. 3. 31.)

◯ 계약금액: 60,000,000원(총공사부기금액:74,677,930원)

◯ 도 급 자: ㈜문형이엔씨 대표자 안문희

□ 작업지시 사항

◯ 작업기한: 2020. 6. 30.

◯ 작업목적 및 내용

- 누액감지기 설치(약품투입동 4개소, 오존투입동 1개소)

※『유해화학물질 취급시설 정기검사대비 현장점검결과 보완사항 요청』

: 정수과-4663(2020.5.27.)호 관련

· 공사목적: 유해화학물질 취급시설 보완사항 조치

· 소요자재: 제어케이블(F-CVVS 3C 1.5㎟  176m),  전극봉 3P 5개 등

- 와우산 송수계통 효율화사업 관련 볼밸브 현장조작반 전원공급

· 공사내용: 와우산 송수펌프 5대(7~11호) 볼밸브 현장조작반 전원공급

(현장조작반 ⇒ MCC반)

· 소요자재: 전력케이블(F-CV 4C 6㎟ 228m), 접지용 전선(F-GV 6㎟ 228m)

MCCB 차단기(40AT) 5개

- 자양취수장 진공펌프 제어반 전력 공급선로 변경

· 공사목적: 진공펌프 제어반 전원이 뚝도제수밸브 제어반에서 공급되고 있으며,

인입케이블(뚝도제수밸브제어반 ~ 제어반)이 노후된 상태로 전원

공급을 변경(전기실에서 직접)하여 전력공급 신뢰도 및 안정성 향상

· 소요자재: 전력케이블(F-CV 4C 35㎟ 77m), 접지용 전선(F-GV 16㎟ 77m) 등

- 자양취수장 슬라이딩게이트 개폐 조작반(제어실) 설치

· 공사내용: 슬라이딩게이트 개폐를 제어실에서 가능하도록 조작반 설치

· 소요자재: 제어케이블(F-CVV 12C 1.5㎟  70m), 푸쉬버튼(S/25㎜ 12개)

◯ 추정 공사비: 19,106천원

◯ 조치의견: 상기 사항을 도급자에게 작업지시하여 공사 시행 후 대금 청구시 물량 정산 및 신규공종 설계반영

붙임: 작업지시(내역)서 1부. 끝.