“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보 [월계동 403-8 ~ 404-34번지 배급수관 정비공사]

1. 급수운영과-10407호(2020.6.3.)와 관련입니다.

2. 위 호로 의뢰한 『월계동 12번지외 2개소 배급수관 정비공사』에 대한 통수전 수질     검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 사 업 명 : 월계동 403-8 ~ 404-34번지 배급수관 정비공사

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과

검사일시	검 사 위 치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
2020.6.4. (10:00 ~ 10:10)	노원구 월계동 404-9 다용도밸브(제수밸브)	0.10	0.21	적합

- 관내 배급수관 정비공사에 따른 통수전 수질검사를 위해 노원구 월계동 404-9인근  다용도 밸브실에서 채수 후 수질검사를 실시한 결과 먹는물 수질기준에 적합하였음.  끝.

	행정지원과장
주무관	박순덕		수질팀장	김명기		행정지원과장	06/04 박희복
협조자
시행	행정지원과-10112	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	02)3146-3255	/전송	02-3146-3279	/		/	대시민공개