문서번호	급수운영과-8953
결재일자	2020.6.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장	강남수도사업소장
이승우		최춘근	06/05 박창석
협 조
	행정지원과장			이진우
	시설관리과장			정재현
	수질팀장			代이경란
	시설운영팀장			김진성

“암사 저양정 계통 신설 송수펌프 시운전”대비

암사 직송구간에 대한 수질관리 계획

2020. 6. 5.

강남수도사업소

“암사 저양정 계통 신설 송수펌프 시운전”대비

암사 직송구간에 대한 수질관리 계획

우면산 가압장  급수체계 개선 공사관련 ‘암사 저양정 송수펌프 교체’로 인한 펌프 양정 상승시 우리사업소 직송 급수지역에 혼탁수 발생 가능에 대비한 조치계획을 보고 드림.

□ 암사 저양정 계통 신설 송수펌프 시운전 시행(안)

❍ 시운전일시 : 2020. 6. 9.(화) 09:00~6.12(금)09시

❍ 기 교체된 신설 송수펌프 3.4호기(740kW 펌프2대)를 이용 시험 송수

송수펌프 교체로 인한 양정 증가 : 37 → 42m(+0.5kg/㎠)

↳ 우면산 가압장 보다 고지대에 신설되는 양재가압장으로 송수하기 위해 추가 양정 확보

❍ 우면산 가압장  급수체계 개선 (암사 저양정 급수체계 변경)

□ (사업소)암사저양정 직송구간 공급계통 현황

❍ 공 급 량 : 1.8~2만㎥/일

❍ 수    압 : (현재) 2.6㎏/㎠ ~3.2㎏/㎠  ⇒ (변경) 3.1㎏/㎠ ~3.7㎏/㎠

❍ 급수지역 : 강남구(세곡동), 서초구(내곡동) 일대

❍ 급수세대 : 25천세대 (세곡동 18천세대, 내곡동 7천세대)

- 택지지구 : 보금자리 16,010세대

· 강남구 : 강남보금자리 6,782세대, 세곡보금자리 4,529세대

· 서초구 : 내곡보금자리 4,699세대

-  근생 및 오피스텔 (45개소: 8,060세대), 학교 7개소, 단독주택 : 500세대 등

※ 직송구간 대부분이 다량급수처로 저수조를 통해 급수중임 (전체 세대 90%)

□ 송수 펌프교체 작동시(예상) 문제점

❍ 기존펌프와 신규펌프간 양정차이가 0.5㎏/㎠ 있어 시운전시 수질 변동 없도록 세밀한 운전이 필요하여 수질변동에 따른 수질사고 예방대책 필요

- 양정증가 37 → 42m(+0.5kg/㎠)

□ (사업소)조치계획

❍ 다량급수처에 저수조 만수위 확보 및 정상수질 확보 후 담수 조치토록 사전 (방문)홍보 및 안내(다량급수처 내역 별첨#1)

- 안내기간  : 2020. 6. 8~ 6. 9(월)18:00까지

- 홍보대상  : 다량급수처 80개소

‣ 강남구 다량급수처(61개소) : 아파트(20개소), 학교(6개소), 일반건물(35개소)

‣ 서초구 다량급수처(19개소) : 아파트(8개소), 학교(1개소), 일반건물(10개소)

❍ 수질자동감시시스템 활용하여 수질변동 확인 등 실시간 모니터링 실시(4개소)

- (배수지)수질자동감시시스템 2개소  : 수서(자곡동 569번지), 내곡( 내곡동 산12-571번지)

- (증압장)수질자동감시시스템 2개소 :  내곡증압장 및 자곡증압장

❍ 고 탁도시 정상적인 수질확보를 위한 퇴수작업 시행

- 퇴수밸브 D100~700mm 6개소 시행

‣강남구 : 세곡동 127-2(200mm), 세곡동604(100mm), 세곡동537(100mm)

‣서초구 : 양재동 2-15(700mm), 양재동12-4(300mm), 서초동269-4(400mm)

※ 물세척 기간제근로자 현장 배치

❍ 주요 배수관 및 주택지역 2개소에 수질검사 시행(수질팀)

-  강남구: 자곡동 204-1 가스충전소 앞(D1000×100mm 소화전)

-  서초구: 신원동251 청계숲 어린이공원내 관말 수도꼭지

❍ 급수구역내 다량급수처 대형계량기 스트레나 점검 시행(2개소)

- 점검기간 : 2020. 6. 5(금) ~ 6. 8(월)

- 점검내용 : 가장 오래된 다량급수처 스트레나 점검(강남,서초 각 1개소)

‣ 리엔파크아파트(세곡동511): D150mm,(2011년)

‣ 무지개 아파트 (내곡동1-1419): D80mm, (2003년)

❍ 대형관로 구간 주․야간 순찰 시행(직반장 외 1인)

- 점검기간 : 2020. 6. 9(화)(09:00) ~ 6.12(금)(09:00)

- 점검내용 : 수압상승에 따른 누수여부 확인(신축관, 제수밸브 등)

- 점검구간 : 6.1km

‣ 밤고개길(500~1350mm,L=3.5km) 및 헌릉로(500~600mm,L=2.6km)

❍ 고 탁도시 신속대응을 위한 비상상황실 운영

- 기 간 : 2020. 6. 9(화)(09:00) ~ 6.12(금)(09:00)

- 장 소 : 강남수도사업소 2층 회의실

- 상황실장 : 사업소장 (급수운영과장, 시설관리과장)

‣ 급수운영과 : 급수운영팀장외 4명

‣ 시설관리과 : 시설운영팀장외 4명

‣ 행정지원과 : 수질팀장 외 3명 수질검사 및 병물아리수 확보

(병물: 2ℓ 1320병, 350㎖ 280병)

‣ 급수차 운영 : 급수차운전 2명 대기

‣ 탐지 및 물세척 기간제 근로자 현장 대기(퇴수변 및 제수밸브 조절 등)

□ 행정사항

❍ 수질변동 및 민원사항 발생시 본부(배수과) 즉시 보고

따로붙임 : 1) 다량급수처 내역  1부.

2) 수질검사 대상지역 1부.

3) 비상 상황실 운영 계획 1부.    끝.

<직송 급수구역>

○

<급수계통도>