문서번호	기전설비과-5441
결재일자	2020.6.8.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
★주무관	기전설비과장	생산부장
이래운	조성태	06/08 서대훈
협 조
	수질분석부장		김복순
	급수운영과장		성기선
	시설과장		송병욱
	주무관		박근우
	기술진단과장		김기윤
	정수시설과장		양영민
	정수과장		유준수

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께합니다!”

『우면산가압장 급수체계 개선공사』

암사 저양정계통 송수펌프 2차 시운전 계획

2020. 6.

상수도사업본부

(생산부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

목   차

Ⅰ.	사업개요	1
Ⅱ.	추진경과	2
Ⅲ.	송수펌프 2차 시운전 계획	3
Ⅳ.	수질검사 계획	6
Ⅴ.	행정사항	7
Ⅵ.	향후계획	8

암사 저양정계통 송수펌프 2차 시운전 계획

본부에서 시행중인「우면산가압장 급수체계 개선공사」관련 암사 저양정계통 송수펌프 교체에 따른 2차 시운전 계획을 보고 드림.

Ⅰ		사 업 개 요

○ 목   적 : 암사 저양정계통의 에너지 손실 및 전력비 절감을 위해 양재                 및 서초배수지로 아리수를 공급하기 위한 송수펌프 교체

○ 공사내용 : 송수펌프 7대(740㎾ 5대, 390㎾ 2대) 및 배관 교체 1식

○ 교체일정 : 2020.1.6.~2020.9.15.(시운전기간 포함)

⇒ 공사기간 : 총 110일(잔여일정 90일)

○ 교체방법 : 총 7대 송수펌프 중 2대씩 순차 교체

⇒ 시운전(정상작동 확인) 후 잔여 교체공사 진행

○ 사업효과 : 송수펌프 교체를 통한 서초, 낙성대배수지 급수체계 개선

○ 급수계통도

Ⅱ		추진경과

○ '19.8.~12. : 송수펌프 제작 및 공사준비(현장조사, 자재준비 등)

○ '19.11.26.~11.28. : 모터펌프 기동반 등 8면 교체

○ '19.12.12.  : 공사계획 수립을 위한 관련부서 합동회의 실시

(생산관리과, 기전설비과, 시설과, 배수과, 강동 및        강남 수도사업소, 시공사 등)

○ '20.1.6.~1.29.: 송수펌프(3,4호기) 철거 및 설치

○ '20.1.15.(수): 시운전관련 부본부장 주재 회의

- 참석자 : 부본부장, 생산부장, 기전설비과장, 배수과장, 담당자

<회의결과>

◦우면산급수체계 개선공사 관련 종합 시운전 계획은 배수과에서 수립

◦암사 저양정계통 송수펌프의 시운전은 당초 송수펌프의 순차 교체 후 단계적으로 실시할 계획이었으나, 토출압력 상승(3.7→4.2㎏/㎠)에 따른 직송구역(위례신도시, 문정동)의 혼탁수가 발생할 우려가 있고

직송구역의 수계전환이 예정(암사→광암, '20.3월말)되어 있으므로

시운전 및 운영상의 안전성 확보를 위해 직송구역 수계전환 완료 후      잔여 송수펌프 교체 및 시운전 실시

○ '20.1.29. : 송수펌프(3,4호기) 1차 시운전 실시(무부하)

▶ 당초 부하 시운전 계획이었으나 배수과 요청으로 무부하 시운전으로 변경하여 작동여부만 확인.

○ '20.1.30. : 잔여 펌프교체 일시 중지(위례신도시 사업과 연계 실시)

○ '20.5.28./6.1. : 서울배수지 인수지연에 따른 관계자 회의

- 참석자 : 본부장, 부본부장, 생산부장, 급수부장, 시설안전부장 수질과장, 기전설비과장, 배수과장, 시설과장, 암사정수센터, 물연구원, 사업소(강동, 강남, 남부), 관련 시공사 및 감리단 등

- 주요내용 : 위례신도시 사업지연에 따른 후속대책 협의

▶ 위례신도시 통수와 별개로 기 교체완료한 송수펌프 시운전 실시

Ⅲ		송수펌프 2차 시운전 계획

○ 목    적

- 송수펌프(3호기, 4호기) 교체에 따른 부하 시운전 실시

- 신규펌프 성능 및 조합운전 시 운전가능 범위 확인

- 신규펌프 운전 시 수질변화 확인

○ 관련근거 :「암사 저양정 계통 급수체계 신설 송수펌프 시운전 관련 협조요청」     (배수과-5272(2020. 6. 3.)호)

○ 2차 시운전 관련 관계자 회의 실시

- 일  시 : 2020년 6월 3일(수)

- 장  소 : 암사정수센터

- 참석자

․본  부 : 기전설비과장, 분야별 담당자(기계, 전기)

․정수센터 : 암사정수센터 정수시설과장, 시설 및 운영 담당자

․감리단 : ****************

․시공사 : 태광이엔씨 ******

․제작사 : 청우하이드로 ******

- 회의결과 : 시운전 일정, 절차 및 운영방법 확정

○ 시운전 계획

가. 일시 : '20. 6. 9.(화)~6.12.(금)

나. 장소 : 암사정수센터 제1송수실

다. 대상 : 송수펌프 3호기, 4호기(2대)

라. 규격 : 82[eqn: m ^{3}]/min×42mH×740kW

마. 시운전 방법 : 기존 송수펌프와 신규펌프의 조합운전을 통한 부하시운전

[조합운전 사유]

암사 저양정계통은 직송구역이 포함되어 있어 신규펌프만 별도 시운전이 어려우며, 아리수의 안정적 공급 및 수질변동을 최소화 하기 위해 기존 송수펌프와 신규펌프 조합운전을 통한 송수관로의 유속, 유량, 관압변동을 최소화 하고자 함.

바. 조합운전 시 펌프성능 분석(3.5대 운영기준)

구 분		유량 (㎥/min)	압력 (kgf/㎠)	유속 (m/s)	비교
기존펌프(주 3대, 보조 1대)	최대	324	3.5	1.73	현행 운전범위
기존펌프(주 1대, 보조 1대)	최소	149	2.9	0.79
신규펌프(2대)+ 기존펌프(주 1대, 보조 1대)	최대	348	3.3	1.85	시운전 운전범위
	정격운전	302	3.7	1.61

※ 유속은 송수관로 2000mm 기준이며, 3m/s이하가 바람직함.

(상수도시설기준)

사. 성능곡선도(신규펌프(2대)+기존펌프(주 1대, 보조 1대)

- 기존펌프 운영 시 송수관로(2000A 기준) 압력은 2.9~3.5kg/[eqn: cm ^{2}],  유속은 0.79~1.73m/s 범위이며 신규펌프와 조합운전시 압력은 3.3~3.7kg/[eqn: cm ^{2}], 유속은 최대 1.85m/s로 기존 운영범위보다  상승할 것으로 예상되며,

- 성능이 다른 펌프의 조합운전 시 정격운전점의 양정(37m)은 가장 작은 조절펌프의 양정 최고점(45m)보다 낮으므로 모든 펌프의 송수는 가능한 것으로 판단되지만, 운영과정 중 양정 불균형에 따른 전동기 과부하, 수질, 진동, 소음 등 문제가 발생할 수 있어 세심한 주의가 필요한 실정임.

※ 그에 따른 대책으로 수질감시 강화, 준공 시 가동예정인 신설 수충격설비(40㎥)를 시운전 시작 전 조기 가동(‘20.6.8.) 예정임.

- 수질변동 최소화 및 양재가압장 통수전까지는 현 운영범위에서 펌프를 유지해야 하므로 이를 위해서는 신규펌프 토출밸브의 개도조정이 필요함.

※ 정밀한 유량 및 압력 제어를 위해 기술진단과 휴대용 펌프효율측정 장비 활용예정이며, 펌프압력 3.7kg/[eqn: cm ^{2}]일 때 밸브의 개도율은 최종개도에서 약 55% 조정이 예상됨.(상세내역 붙임 참고)

[밸브 개도조정 시 주의사항]

펌프 시운전 시 수질변동을 최소화하기 위해 펌프 토출밸브 개도 조정을 통한 단계적 관로압 상승을 하여야 하나, 무리한 밸브 개도 조정 시 밸브 전・후의 과도한 차압 발생으로 밸브 및 펌프의 진동, 소음, 공동현상 등 문제가 발생할 수 있음.

아. 시운전 절차

․1일차(6. 9.)  : 신규펌프 3호기 시운전(24H)

․2일차(6. 10.) : 신규펌프 4호기 시운전(24H)

1단계		2단계		3단계		4단계		5단계		6단계
사전 준비	▶	기존펌프 운전(3.5대)	▶	기존펌프 1대 가동중지	▶	신규펌프 1대 가동	▶	신규펌프 토출밸브 개도 조정	▶	운전상태 및 수질감시

․3~4일차(6. 11.~6. 12.) : 신규펌프 3, 4호기 조합 시운전(32H)

1단계		2단계		3단계		4단계		5단계		6단계		7단계
사전 준비	▶	기존펌프 운전(3.5대)	▶	주펌프 1대 가동중지	▶	3호기 가동 및 밸브조정	▶	주펌프 1대 가동중지	▶	4호기 가동 및 밸브조정	▶	운전상태 및 수질감시

※ 신규펌프 1대씩 순차적으로 시운전을 진행할 예정으로 시운전결과 이상없을 시 차기 시운전 실시예정이며, 안전한 시운전을 위해 기 설치된 수충격완화설비도 조기가동 예정임.(상세내역 붙임 참고)

- 참석자

․본부 : 기전설비과, 기술진단과 분야별 담당자

․정수센터 : 암사정수센터 시설 및 운영 담당자

․감리단 : ****************

․시공사 : 태광이엔씨(기계), 아세아전설(전기)

․제작사 : 청우하이드로(펌프), 동양밸브(밸브), 현대밸브(밸브), 이에스콘트롤스(계측제어), 대신파워텍(기동반)

․외부 자문위원 : ************

Ⅳ		수질검사 계획

○ 추진방향

- 직송 급수지역 시운전 전․중․후 수질검사

- 수질자동측정기를 통한 수질변화 모니터링 실시

○ 암사 저양정 직송 급수지역 수질검사 및 압력 측정

- 검사지점 : 4개소(현장 상황에 따라 추가 및 변경 가능)

► 강남수도사업소 : 자곡동 204-1(SK충전소앞 소화전, 이동식 자동측정기 설치․운영),  청계숲어린이공원(음수대)

※ 직송 급수지역(세곡동 등) 초입 및 관말

► 강동수도사업소 : 가락시장역(1, 2번 출구 사이 소화전) 및 위례별초등학교(자동측정기)

※ 직송급수지역(문정지구 법조단지, 위례도시 상가지역 등) 초입 및 관말

- 기    간 : 시운전 전․중․후(6.08.(월)∼상황종료시 까지)

- 검사항목 : 2항목(탁도, 잔류염소)

- 측정주기 : 시운전 전 2회이상,  시운전 중․후 시간대별 1회이상 검사

※ 펌프 운전조건 및 도달시간(길동 2시간, 가락시장 3시간, 우면산 6시간) 등을 감안하여 검사실시

- 검사편성 : 2인 1조(사업소별 자체 편성운영)

○ 수질자동측정 모니터링 : 길동배수지 등 12개소

연번	설치지점명		소재지	측정항목					관할기관
	구분	설치지점		탁도	pH	수온	잔류염소	전기 전도도
1	배수지	길동배수지유입(유입)	강동구 길동 산 42	○					강동
2	배수지	길동배수지(유출)	강동구 길동 산 42	○	○	○	○	○	강동
3	배수지	수서배수지(유출)	강남구 수서동 576	○	○	○	○	○	강남
4	가압장	우면산가압장(유입)	서초구 서초동 367-3	○			○		강남
5	가압장	우면산가압장(유출)	서초구 서초동 367-3	○	○	○	○	○	강남
6	배수지	서초배수지(유출)	서초구 서초동 393-1	○	○	○	○	○	강남
7	배수지	낙성대배수지(유입)	관악구 봉천동 산53-1	○			○		남부
8	배수지	낙성대배수지(유출)	관악구 봉천동 산53-1	○	○	○	○	○	남부
9	수도꼭지	자곡동(자곡증압장)	강남구 자곡동 639	○	○	○	○	○	강남
10	가압장	내곡동 가압장(연간단가사무실)	서초구 내곡동 산12-570	○	○	○	○	○	강남
11	배수지	내곡배수지(유출)	서초구 내곡동 산 12-571	○	○	○	○	○	강남
12	수도꼭지	위례별초등학교	강동구 위례광장로 243	○	○	○	○	○	강동

※ 중점감시 항목 : 탁도, 잔류염소

○ 수압변동 관련 정밀수질검사(물연구원 먹는물분석과)

- 검사지점 : 4개소(강남 및 강동수도사업소 검사지점)

- 검사항목 : 철, 망간, 알루미늄, 색도, TOC(총유기탄소)

- 채수주기 : 탁도, 잔류염소 측정시기와 동일

※ 탁도 고려해 분석 대상시료 선정(4개소 × 5점/일 =20점/일)

- 시료 채수 : 강남 및 강동수도사업소

※ 채수병에 채수시간, 탁도, 잔류염소값 기록후 물연구원 인계

- 시료수거 및 검사, 결과분석 : 물연구원

Ⅴ		행정사항

○ SNS(카카오톡)를 활용한 업무공유

- 기    간 : ’20. 6. 8.(월) ～ 상황종료시까지

- 주    관 : 본부(생산부)

- 대    상 : 생산부, 급수부, 시설안전부, 사업소 및 암사정수센터, 감리단(현장감독) 및 시공사 등 관계자

- 내    용 : 현장상황 등 관련업무 공유

○ 송수펌프 시운전 중 급수운영 협조 : 배수과, 수도사업소(강동, 강남, 남부)

○ 펌프효율측정 협조: 기술진단과, 청우하이드로(펌프 제작사)

- 신규펌프 유량, 온도, 압력 측정 및 효율 분석

○ 수질검사 : 수질과, 급수운영과, 물연구원(먹는물분석과), 수도사업소(강동, 강남)

- 수질자동측정기 감시 운영 : 급수운영과

- 수질검사 결과 보고(상황종료후) : 물연구원, 수도사업소(강남, 강동)

○ 송수펌프 운영관리 : 기전설비과, 암사정수센터

○ 시운전관련 업무추진 시「코로나19」감염증 예방을 위한 안전수칙 준수

Ⅵ		향후계획

○ 차기 송수펌프 교체는 2차 시운전 결과 안정적인 급수운영이 가능할 경우 추진

○ 최대부하 시운전은 추후 신규펌프 1.5대 교체 후 3.5대로 별도 추진

붙임  1. 시운전 상세계획서 1부.

2. 조합운전에 따른 펌프 성능곡선도 1부.

3. 밸브 개도율 계산자료 1부.

4. 수질검사 위치도 1부.

5. 수질검사 결고보고(양식) 1부.

6. 시운전 시 응급조치 요령 1부.

7. 펌프검사 기준 1부.  끝.