문서번호	급수운영과-9118
보존기간	년
결재일자	2020.6.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관	급수운영팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
서장원	서규석	이용구	06/08 代김지형
협 조
	시설관리과장		고신석
	수질팀장		여종순
	시설운영팀장		권승계

대형계량기 스트레이너 점검계획 보고

2020. 6.

남부수도사업소

(급수운영과)

대형계량기 스트레이너 점검계획 보고

공동주택에 설치되는 대형계량기 스트레이너와 관련하여 내부에 부착된 이물질 세척 등 유지관리 및 교체 계획에 대해 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

□ 대형계량기 스트레이너 유지관리 개선【배수과-5233(2020.6.2.)】

Ⅱ		현황 및 문제점

□ 대형계량기 스트레이너 현황

○ 일반적으로 공공주택의 대형계량기 전단에 스트레이너를 설치하여

이물질 유입 등을 방지하고 있음.

○ 서울시 공동주택 대형계량기(80mm 이상) 현황 : 총 613개소

구 경 개전시기	합계	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm
합 계	613	195	185	129	68	30	6
~ ’10년	521	155	170	116	53	21	6
’11년 ~ ’20년	92	40	15	13	15	9

□ 유지관리 실태

○ 대형계량기 스트레이너 교체는 시설관리공단에 위탁 관리중이며,

일상적인 점검 및 청소는 미 실시되고 있는 실정임.

○ 설치 후 매 6년 주기로 교체하고 있으며, 계량기 교체시 스트레이너

상태 확인후 교체하고 있음(교체비율 30%)

Ⅲ		점검 대상 및 계획

□ 대형계량기 스트레이너 일제점검 및 정비계획

○ 대상 : ’11년 이후 개전된 공동주택에 설치된 스트레이너 92개소

구 별 구경별	합계	관악구	금천구	영등포구	동작구	비 고
합 계	92	20	10	36	26
80mm	40	12	5	16	7
100mm	15	3	1	7	4
150mm	13	2	2	4	5
200mm	15	3	1	4	7
250mm	9		1	5	3

※ 대상 스트레이너 중 최근 2~3년 이내에 설치된 것은 청소제외 가능

○ 대형계량기 스트레이너 점검 및 청소

- 점검자 : 급수운영과 및 시설관리과

- 기  간 : 2020. 7.30. 까지 (청소 전․후 사진 필)

- 방  법  : 스트레이너부터 점검·청소하고, 노후, 부식, 파손 등

정비 필요시 즉각 교체

※ 주의사항

▶ 설치된 장소가 협소하여 작업시 안전확보 필요

▶ 스트레이너 청소후 재 체결시 이물질 관 유입 차단 철저

○ 대형계량기 스트레이너 일제정비 - ’21년 부터

- 대  상 : ’10년 이전 개전된 대형계량기 스트레이너 512개소

- 정비자 : 각 수도사업소, 자재관리센터

- 기  간 : 년차별 단계적으로 정비(’21년 ~ ’25년 매해 105개소 등)

- 방  법 : 점검 후 교체(단, 상태가 양호할 경우 청소 실시 후 기존 스트레이너 재사용)

Ⅳ		소요 예산 검토

○ 소요비용 : 102백만원

○ 구경별 점검 및 청소 단가

구 분	소 계	75mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm
단가(천원)	7,949	838	975	1,200	1,529	1,645	1,762
개소	92	40	15	13	15	9
금액(천원)	101,485	33,520	14,625	15,600	22,935	14,805

※ 예산확보 : 6월중 본부 예산 배정 예정

Ⅴ		행 정 사 항

○ 대형계량기 스트레이너 점검 및 청소계획을 수립하여 배수과로 제출

( ’20.6.12.까지)

○ 스트레니너 청소 전․후 사진을 첨부하여 결과보고(’20.7.30까지)

○ 스트레이너의 퇴적물 성상분석 및 수질검사 의뢰 (선별적 시행)

○ 점검 대상에 대하여 각 지역 연간단가업체에 작업지시하여 스트레이너

퇴적물 청소 및 수거

붙임 : 대형계량기 스트레이나 관련 다량급수처 현황 1부.  끝.