문서번호	시설보수과-2507
결재일자	2020.6.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
윤정석		최성일	06/10 임준빈
협조
	전문관		주상일

154KV 변전실 냉방기 수리 계획

2020. 6.

중랑물재생센터

(시설보수과)

154KV 변전실 냉방기 수리 계획

154KV 변전실에 설치된 냉방기의 고장으로 전력기기의 안정적인 항온항습에 어려움이 있어 냉방기를 수리하여 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		시설현황

설비명	규 격	제작사	설치년도	용 도
냉방기	CP-503AXb	캐리어	2008.5.	154㎸ 변전실 내부 항온항습 유지용

2		고장내용

○ 점검일시 : 2020. 6. 5.

○ 점 검 자 : 안전관리담당자 주상일 외 1명

○ 점검대상 : 154㎸ 변전실 내부 냉방기(에어컨)

○ 점검결과

- 154㎸ 변전실 내부 항온항습유지용 냉방기의 Er 03 고장 발생

- 노후화로 인한 PCB기판 고장 및 냉매 부족으로 인하여 냉방기 사용 불가

3		조치계획

○ ****************************************

○ ***************

○ 예산과목 : 기본경비, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 일반운영비, 사무관리비

○ 지출방법 : 시설보수과 법인카드 결제 후 결제계좌 입금처리

***********************************

붙 임 : 견적서 2부.  끝.