문서번호	급수운영과-9302
결재일자	2020.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
이현우	서규석	전결 06/10 이용구
협 조

중블록 공급량분석

(5월-낙성대1, 낙성대가3, 낙성대가5)

2020. 6. 9.(화)

남부수도사업소

(급수운영과)

중블록 공급량분석

(5월-낙성대1, 낙성대가3, 낙성대가5)

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역 내 낙성대1, 낙성대가3, 낙성대가5 중블록의 공급량 패턴을 분석 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴ㆍ개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 보고 드림

1		낙성대1 중블록

□ 중블록 현황

❍ 일반현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2019년 5월	88.391	20,984	3	3	-	-
2020년 5월	87.524	21,178	7	16	5	259
전년대비증감(%)	-867 (-1.0%)	194 (0.92%)	4	13	5	259

❍ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2019년	전월	2020년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공 급 량	819	767	813	-6	46	-0.73	6.00
1일 평균공급량	26	25.6	26.2	0.2	0.6	0.77	3.52

- 공급량 증•감 원인 분석

‣ 금년도 5월 공급량은 ’19년 5월 공급량 보다 0.73% 감소하였으며,

전월대비 공급량과 비교하여 6% 증가하였음.

- 최근 3년 월별 공급량 현황

❍ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019	92.00	112.5	52.2	127.8	53.3	129.9	53.5	128.8	50.1	129.8	49.64	124.5
2020	103.13	130.0	51.6	127.8
증 ․감	11.13	17.5	-0.6	0

- 2020년도 낙성대1 중블록 유수율 목표(83.70%)

❍ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수 : 87,524명, 47,095세대

‣ 인구는 867명이 감소해서 전년 대비 1.0% 감소

※ 낙성대1  중블록5월  ℓpcd : 301.6ℓ         ┍ 관악 : 319.9ℓ

┏ 인구수 : 87,524명   ※ℓpcd ┡ 남부 : 319.7ℓ

┗ 공급량 : 813,142㎥          ┕ 본부 : 295.9ℓ

‣ 수전수: 194수전 증가

‣ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
19년	20,984	16,356	1,634	1,465	1,060	369	68	12	13	6	0	1	0	0	0
20년	21,178	16,523	1,633	1,479	1,074	369	68	12	13	6	0	1	0	0	0
증감	194	167	-1	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 인구는 ’19년 동기대비 1.0% 감소 및 수전수는 0.92% 증가

❍ 중블록내 기타 사항

- 누수현황 분석

- 자연누수 7건이며, 방지량은 16톤임

- 지하누수 탐지는 5건 복구 및 방지량은 259톤

- 야간최소유량 분석

‣ 간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

- 공공용수 사용량 분석

‣ 물세척수량 : 0 ㎥

‣ 관말정체수 : 0 ㎥

❍ 향후계획

- 급수공사 시행 중 노후관 및 불용관 적출 시 정비

- 적극적 누수탐지활동으로 전년대비 공급량 감소 조치

- 신사시장주변 주변 현장 순찰 강화(낙성대1중블록)

- 소․중블록경계 현행화 및 수전대사하여 GIS(지리정보시스템)와 Arisu인포시스템 간 수전정확성 향상예정.

2		낙성대가3 중블록

□ 중블록 현황

❍ 일반현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2019년 5월	73,321	13,775	1	1	5	1,520
2020년 5월	72,086	13,860	1	1	-	-
전년대비증감(%)	-1,235 (-1.7%)	85 (0.62%)	-	-	-5	-1,520

❍ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2019년	전월	2020년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공 급 량	766	583	612	-154	29	-20.10	4.97
1일 평균공급량	25	19.4	19.7	-5.3	0.3	-21.2	1.55

- 공급량 증•감 요인 분석

‣ 금년도 5월 공급량은 ’19년 5월 공급량 보다 20.1% 감소하였으며, 전월대비 공급량과 비교하여 4.97% 증가하였음.

- 최근 3년 월별 공급량 현황

❍ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019	92.98	55.0	140.3	55.2	124.7	55.7	137.4	61.2	142.8	65.8	128.0	56.68
2020	89.57	62.7	142.0	64.0
증, 감	-3.41	7.7	2.3	8.8

- 2020년도 낙성대가3 중블록 유수율 목표(83.90%)

❍ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수 : 72,086명, 41,808세대

‣ 인구는 1,235명 감소하여 전년 대비 1.7% 감소

※ 낙성대가3 중블록  5월 ℓpcd : 241.9ℓ      ┍ 관악 : 319.9ℓ

┏ 인구수 : 72,086명   ※ℓpcd ┡ 남부 : 319.7ℓ

┗ 공급량 : 611.516㎥          ┕ 본부 : 295.9ℓ

‣ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
19년	13,775	11,598	829	794	271	216	33	14	11	4	0	5	0	0	0
20년	13,860	11,672	831	798	276	216	33	14	11	4	0	5	0	0	0
증감	85	74	2	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 인구는 ’19년 동기대비 1.7% 감소 및 수전 0.62% 증가

❍ 중블록내 기타 사항

- 누수현황 분석

‣ 누수 1건이며, 방지량은 1톤임.

‣ 지하누수 탐지 0건이며, 방지량은 0톤임.

‣ 야간최소유량 분석

∙ 간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

❍ 향후계획

- 적극적 누수탐지활동으로 전년대비 공급량 감소 조치

- 신림시장주변 및 각종 공사장(지하철) 현장 순찰 강화.

- 노후관 및 불용관 지속정비

- 재개발, 재건축지역 순찰 및 경계 제수변 확인

3		낙성대가5 중블록

□ 중블록 현황

❍ 일반현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2019년 5월	48,489	12,039	2	3	1	8
2020년 5월	47,287	12,146	4	3	-	-
전년대비증감(%)	-1,202 (-2.5%)	107 (0.89%)	2	-	-1	-8

❍ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2019년	전월	2020년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	376	350	375	-1	25	-0.27	7.14
1일 평균공급량	12	11.7	12.1	0.1	0.4	0.83	3.42

- 공급량 증•감 분석

‣ 금년도 5월 공급량은 ’19년 5월 공급량 보다 0.27% 감소하였으며, 전월 대비 공급량과 비교하여 7.14% 증가하였음.

- 최근 3년 월별 공급량 현황

❍ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	95.17	29.6	178.0	31.5	172.3	30.2	178.9	33.1	162.6	32.9	163.6	34.2
2020년	82.33	34.1	177.8	35.1
증 ․감	-12..84	4.5	-0.2	3.6

- 2020년도 낙성대가5중블록 유수율 목표(93.15%)

❍ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수 : 47,287명 및 21,279세대

‣ 인구는 1,202명이 감소되어 전년 동기대비 2.5% 감소

※ 낙성대가5 중블록 5월ℓpcd : 323.2ℓ      ┌ 관악 : 319.9ℓ

┏ 인구수 : 47,287명      ※ℓpcd┣ 남부 : 319.7ℓ

┗ 공급량 : 374,884㎥           ┗ 본부 : 295.9ℓ

- 수전수 : 107전 증가

‣ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
19년	12,039	10,507	415	499	308	249	42	9	3	5	1	1	0	0	0
20년	12,146	10,608	411	500	317	249	42	9	3	5	1	1	0	0	0
증감	107	101	-4	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 인구는 ‘19년 동기대비 2.5% 감소 및 수전은 0.89% 증가

❍ 중블록내 기타 사항

- 누수현황 분석

‣ ‘20년 5월 자연누수 4건 복구하였으며, 방지량은 3톤,

‣ ‘20년 5월 누수탐지 0건 복구하였으며, 방지량은 0톤,

- 야간최소유량 분석

‣ 간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

- 공공용수 사용량 분석

‣ 물세척수량 : 0 ㎥

‣ 관말정체수 : 0 ㎥

❍ 향후계획

- 중블록내 취약지역 집중 누수 탐지 실시

- 중블록 경계 제수변 및 블록내 퇴수변, 소화전 밸브 등 확인

- 신림3, 신림7증압지역 순찰 및 점검 강화

- 노후관정비 및 불용관정비 지속 정비.  끝.