문서번호	시설보수과-1985
결재일자	2020.6.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장
박종석	우배용	06/10 조선행
협 조
	주무관		최승호

발전기동 소방 하론가스 방출 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 06.

난지물재생센터

시 설 보 수 과

발전기동 소방 하론가스 방출 보고

소방 하론가스가 수신기 조작 오류로 인해 방출됨에 따라

안전사고 예방을 위한 긴급조치 후 점검을 실시하고 그 결과 및

향후계획을 보고드림

1		방출내용

❍ 발생일시 : 2020년 6월 3일(수) 오전 7시 45분

❍ 발생장소 : 발전기동 1층

❍ 발생원인 : 구내 발전기 정비작업 전, 조작오류로 인한 하론(1301)가스 방출

- 하론(1301) 50kg*31통이 방출

❍ 방출구역 : 전기실, 기계창고, 지역난방공사구역 발전기실

	사용 용도 및 면적(840㎡)				비 고
	지역난방공사 발 전 기 실	전 기 실(325㎡)		기계창고
		MCC반	현장사무실
1층	504㎡	325㎡	17.5㎡	11㎡	하론소화약제 : 1301, 50kg* 31병

❍ 소방시설현황(건축물 전체 연면적 2,184㎡)

- 지하층, 1층(구,발전기실), 2층 : 자동화재탐지설비로 구성되어 있음

발전기실(1층)	전기실 및 현장사무실(1층)		하론가스설비실(2층)

❍ 현장사진

2		조치결과

❍ 인명 안전 조치 실시

- 산소 농도 저하에 따른 인명의 질식사 사고발생 우려가 있으므로

현장내 근무자가 소량의 하론가스 흡입에 따른 건강 우려로 병원

진료 실시 : 현재까지 이상없음

❍ 설비 점검실시

- 각종 설비 점검결과 이상없음

❍ 하론가스 화재수신기 점검실시

- 센터 소방점검연간단가업체에 의뢰하여 점검 및 조치

․ 선택밸브, 화재수신기, 수동조작함 점검 후 안전 확인

․ 한양소방(센터 연간단가업체) 긴급 출동

3		향후계획

❍ 각종 설비 감시모니터링 및 관리 철저(지역난방공사 통보)

❍ 인명 질식사 사고 발생이 높은 하론가스 철거 및 청정소화약제 등으로

재 설치

❍ 센터내 보유한 하론가스 화재수신기 오동작 방지를 위한 조작방법 및

경고표지판 설치. 끝.