문서번호	시설관리과-10963
결재일자	2020.6.10.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
이한수	정진호	변재홍	06/10 정진일

「혼용 중블록 유수율 관리를 위한」

유량계설비 설치계획

2020. 6.

강서수도사업소

(시 설 관 리 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「혼용 중블록 유수율 관리를 위한」

유량계설비 설치계획

중블록간 수계전환(우장산중⇒ 신월1중) 후 수압저하에 따른 소출수 민원 우려로 수계환원이 곤란한 혼용 중블록의 정확한 공급량 계측을 위하여 유량계를 신설하여 유수율 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

❍「2020년 중블록 유수율 향상 추진계획」(급수운영과-7837호, ’20.04.20.)

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 혼용 중블록 유량계설비 신설

❍ 사업내용

- 유량계(700mm) 1대 및 원격감시제어반 1면 설치

- 유량감시시스템 DB추가(유량감시시스템 상 유량계 데이터 표출 작업)

❍ 사업기간 : 2020. 6. ~ 7.

❍ 사업예산 : ********
❍ 설치위치 : 서울특별시 강서구 화곡동 947-5번지

설치 예상 위치도	원격감시제어반 설치 예상 위치

❍ 유량계 선정

- 신설 유량계실에서 충분한 직관부를 만족하므로 정밀도가 우수한 초음파(습식) 유량계로 선정

- 유량계 직관부 설치조건표

(단위 : D(관 지름))

설치조건 형식		전자식	초음파(건식)	초음파(습식)	비고
상류측(D)	밸브	3	30	5	전자식유량계가직관부 설치조건은 우수하나 설치시 단수가 동반됨
	곡관	2	10	5
	확대관	5	30	3
	축소관	3	10	7
하류측(D)	확대관	2	5	3
	밸브	2	10	2

※『유량계 업무처리지침 개정(안)』(2014.09.01. 본부 누수방지과) 자료 활용

※ 신규 설치 대상 유량계 관 지름 : 700mm

- 유량계 정밀도 비교

· 초음파(습식) : ± 0.2% ~ ± 0.5%

· 초음파(건식) : ± 0.5% ~ ± 1%

※ 단수가 필요한 전자식 유량계는 비교대상에서 제외

❍ 계약방법

- 유량계 및 원격감시제어반 구매 : 조달구매(제3자 단가계약)

· 구매예산 : ******************

연번	형 식	관 경 (mm)	물품식별번호	수량	금 액 (단위 : 원)	비 고
1	초음파(습식)	700	********	1	**********
2	원격감시제어반		********	1	*********
	계				**********	VAT 포함
	조달수수료	0.54%			*******
	합 계				**********

- 신설 유량계 유량감시시스템 DB(DATA BASE)추가 : 수의계약

· 대상업체 :  ****************

· 주    소 :  ***********************************

· 대표번호 : ************

· 설치예산 : *******

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

(노후밸브정비, 41103)

□ 세부추진 계획

❍ 도로점용 및 굴착허가 신청       ----------------------- ’20. 6월

❍ 조달발주 및 수의계약의뢰        ----------------------- ’20. 6월

❍ 계약체결 및 사업 시행           ----------------------- ’20. 7월

❍ 시운전 및 준공                  ----------------------- ’20. 7월

붙임 : 1. 물품매입요구서 1부

2. 유량감시시스템 추가 설계서(견적서 포함) 1부

3. 2020년 중블록 유수율 향상 추진계획 1부.    끝.