함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 등(신축)협의관련 보완 회신(제27호)

1. 건축과-13308(2020.06.08.)호『건축허가(신축)신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최(*************)』와 관련입니다.

2. 협의요청 개요

가. 대지위치:**************************

나. 건 축 주:*********

다. 건축규모: 철근콘크리트조 지하1층/지상6층 연면적 597.29㎡ 1개동

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비 서류에 대한 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2020년 6월 16일(화)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 만약 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완내용

○ 소방 관련 보완사항

가. 소방시설설계표준도급계약서 건축주 서명 누락 보완 요함

나. 임시소방시설설치계획서 “건축주”기재내용 미표기 보완 요함

○ 건축 관련 검토요청 사항

가. 각 세대 출입문 갑종방화문 설치 여부

나. 소방관진입창 창호일람표 미표기(폭 90센티미터이상, 높이1.2미터이상, 바닥으로부터 창아랫부분까지 높이 80센티미터 이내)

다. 완강기 설치되는 창호도(2/PW) 규격 적정여부(바닥으로부터 1.2m이내).  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	代이상석		예방과장	06/10 조원호
협조자
시행	예방과-5484	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)