문서번호	급수운영과-9540
결재일자	2020.6.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
황인성	김승완	06/10 이병운
협 조

사업계획승인 신청에 따른 급수협의 보고

(신수동 무쇠막지역주택조합사업)

2020. 6.

서부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

사업계획승인 신청에 따른 급수협의 보고

(신수동 무쇠막지역주택조합사업)

신수동 무쇠막지역주택조합사업 사업계획승인 신청[주택과-18744(2020.05.27.)]에 따른 급수협의가 접수되어 검토결과를 보고드림.

□ 사업시행 계획안

가. 사 업 명 : 신수동 무쇠막지역주택조합 주택건설사업

나. 위       치  : ******************

다. 대지면적  : 12,968 ㎡

라. 사업시행자 : 신수동 무쇠막지역주택조합(******)

마. 설 계 자 : **********************

바. 사업규모 : 지하4층, 지상28층 아파트 4개동 연면적 80,334.54 ㎡

공동주택(512세대) 및 부대복리시설

□ 사업시행계획안에 대한 검토

1. 급수 현황

가. 중 블 록 : 와우산2중블록

나. 표        고 : 19 ~ 29 m

다. 수        압 : 2.9 ~ 3.9 kg/㎠

라. 급수 계통 : 뚝도아리수정수센터 → 와우산배수지

마. 상수도관 현황 : D = 80 ~ 300 mm(DCIP)

2. 검토 내용

가. 인입구경 산출

구 분	세대수, 연면적	인입구경(mm)	비고
공 동 주 택	512 세대	200
근린생활시설	5,637.78 ㎡	50

※ 급수구경 산출내역

➀ 공동주택 : 인입급수관 D = 200 ㎜ 적용

구경산출 [관경균등표(서울특별시수도조례 시행규칙 별표2)에 의거]

∵ 452세대(D=150㎜) < 512세대(D=200㎜) < 928세대(D=200㎜)

② 근린생활시설 : 인입급수관 D=50 ㎜ 적용

구경산출 [단위 건물바닥면적당 사용수량(서울특별시수도조례 시행규칙 별표2)에 의거]

∵ 5,637.78㎡ × 30L ÷ 7hr ÷ 1000 = 24.162㎥/hr

- 14.634㎥/hr (D=40㎜) < 24.162㎥/hr < 31.356㎥/hr (D=50㎜)

나. 배관망 검토

※ 사업구역내 기존관 철거로 인한 단절관 발생에 따른 순환배관망 형성 및 공급량 확대를 위하여 사업구역의 일부 구간에 원인자부담으로 신설 관로 부설이 필요함.

∵ 정비대상구간

*************************************************

**************************************************

□ 처리의견

- 위 검토내용을 반영한 “급수협의 조건” 이행완료시 급수공급 가능함을 회신코자 합니다.

붙임 : 1. 사업계획승인 신청에 따른 협의 공문 1부.

2. 급수협의 조건 1부.

3. 위치도 1부.  끝.