문서번호	급수운영과-11748
결재일자	2020.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
최선보	문병희	代문병희	06/10 정진일
협 조
	요금과장		代박관용
	주무관		성낙진

2020년 5월 공급량 분석

2020. 6.

강서수도사업소

2020년 5월 공급량 분석 보고

2020년 5월 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림

□ 공급량(5월) : 13,065천㎥ ⇒ 전년대비 127천㎥(0.96%) 갑소

월별	2019년(단위 : 천㎥,%)				2020년(단위 : 천㎥,%)
	공급량	일평균 공급량	전년 대비		공급량	일평균 공급량	전년 대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
계	61,979	408	-270.0	-0.02	61,891	407	-88	0.00
1월	12,587	406	-152	-1.19	12,325	397	-262	-2.08
2월	11,236	362	-411	-3.53	11,718	378	482	4.29
3월	12,597	406	-35	-0.28	12,505	403	-92	-0.73
4월	12,367	412	43	0.35	12,278	409	-89	-0.72
5월	13,192	426	285	2.21	13,065	421	-127	-0.96
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

□ 구별 공급량 전년 대비

구 분	구 별(단위 : 천㎥, %)
	소계	양천구	구로구	강서구
2019년 5월	13,192	3,883	4,127	5,182
2020년 5월	13,065	3,900	4,107	5,058
증/감량	-127.0	17.0	-20.0	-124
증/감율	-0.96	0.44	-0.48	-239

□ 전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화                      (단위 : 천㎥)

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화                     (단위 : 천㎥)

□ 중블록별 공급량                                   (단위 : 천㎥,%)

중블록명	2019년 5월				2020년 5월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
합 계	13,192	426	285	2.21	13,065	421	-127	-0.96
양천구 소계	3,883	125	213	5.80	3,900	126	17	0.44
목1중블록	1,566	51	113	7.78	1,596	51	30	1.92	혼용
신정1중블록	1,305	42	94	7.76	1,329	43	24	1.84	고립
신월1중블록	1,012	33	6	0.60	975	31	-37	-3.66	혼용

중블록명	2019년 5월				2020년 5월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
구로구 소계	4,127	133	-18	-0.43	4,107	132	-20	-0.48
신정2중블록	769	25	-39	-4.83	775	25	6	0.78	고립
신정3중블록	395	13	2	0.51	360	12	-35	-8.86	고립
신정4중블록	537	17	-100	-15.70	632	20	95	17.69	고립
신정6중블록	367	12	77	26.55	309	10	-58	-15.80	고립
대방4중블록	1,474	48	43	3.00	1,452	47	-22	-1.49	고립
금천1중블록	162	5	3	1.89	163	5	1	0.62	고립
독산중블록	423	14	0	-0.94	416	13	-7	-1.65	고립
강서구 소계	5,182	167	90	1.77	5,058	163	-124	-2.39
목2중블록	879	28	-6	-0.68	881	28	2	0.23	고립
목3중블록	1,183	38	30	2.60	1,139	37	-44	-3.72	혼용
목4중블록	491	16	17	3.59	510	16	19	3.87	고립
신월2중블록	520	17	47	9.94	466	15	-54	-10.38	고립
우장산중블록	1,597	52	6	0.38	1,559	50	-38	-2.38	혼용
화곡중블록	512	17	-4	-0.78	503	16	-9	-1.76	고립

※ 고립 여부 : 유량감시시스템 상 중블록 공급량 계측이 정확히 일치하면 “고립”, 중블록을 통합 운영하면 “혼용”으로 기재

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 분석(총괄)

○ 2020년 5월 총 공급량은 13,065천㎥으로 전년 동월 대비 127천㎥(-0.96)

감소하였으며, 일평균 공급량도 421천㎥으로 전년 동월 대비 5천㎥ 감소

○ 수전수 전년 동월대비 4,255전 증가는 1인 가구수 증가로 판단

○ 재개발・재건축으로 인한 인구수 12,225명 감소(젼년대비–0.84%)

○ 코로나19 영향으로 인한 사회적 거리두기, 초중고 휴교 등으로 사용량 감소

○ 전년 동월대비 평균기온 1.4℃ 하락으로 사용량 감소

□ 분야별 증․감 원인 분석

○ 수전수 증․감 현황

- 2020년 5월 총수전은 354,977전으로 전년 동월 대비 4,255전 증가

ㆍ구별 수전현황                                        (단위 : 전)

구 분	’19년 5월	’20년 5월	증‧감
계	350,722	354,977	4,255
양천구	112,211	113,214	1,003
구로구	79,687	80,817	1,130
강서구	158,824	160,946	2,122

․구경별 수전현황                                    (단위 : 천전)

구 분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200이상
’19년 5월	359.6	310.7	13.9	11.0	8.5	5.7	1.7	0.8	6.9	0.3	0.1
’20년 5월	355.0	305.7	13.9	11.0	8.7	5.7	1.7	0.9	7.0	0.3	0.1
증/감량	-4.6	-5	0.0	0.0	0.2	0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0

○ 인구 증․감 현황

- 사업소 전체 인구는 1,450,764명으로 전년 동월 대비 12,225명 감소

구 분	자치구별 (단위 : 명, %
	소계	양천구	구로구	강서구
’19년 5월	1,462,989	461,532	405,348	596,109
’20년 5월	1,450,764	458,181	405,030	587,553
증/감량	-12,225	-3,351	-318	-8,556
증/감율	-0.84	-0.73	-0.08	-1.46

○ 기온 변화 현황

- 기온 및 강우량 변화

구 분	2018년 5월	2019년 5월	2020년 5월	전년 대비
일 평균기온(℃)	18.2	19.4	18	-1.4
평균 최고기온(℃)	23.3	24.5	22.6	-1.9
평균 최저기온(℃)	13.4	14.5	13.0	-1.5
강우일수(일)	14	7	19	12
강우량(㎜)	222	37.8	112.4	74.6

- 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃. 천㎥)

구 분 기 간	2019년 5월			2020년 5월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	전년대비 증감
5.1~5.7일	8.4	27.4	415	11.1	27.4	420	5.0
5.8~5.14일	10.1	28.9	425	10.2	27.3	417	-8.0
5.15~5.21일	11.7	30.0	430	9.2	26.8	418	-12.0
5.22~5.31일	11.9	33.4	429	11.8	30.0	426	-3.0

※ 최근 3년간 기온현황

○ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황                                    (단위 : 건/％)

구 경 별	2019년 5월			2020년 5월			전년 대비	비 고
	건			건			건
계	56			77			증21
15~50㎜	49		88	69	90		증20
80~100㎜	2		4	5	7		증3
150~200㎜	4		7	2	2		감2
250~400㎜
500㎜이상	1		1	1	1		-

- 중블록별 누수복구 현황                                    (단위 : 건)

구 분	목1 중블록	목2 중블록	목3 중블록	목4 중블록	신정1 중블록	신정2 중블록	신정3 중블록	신정4 중블록
’19년 5월	7	4	5	7	7	10	8	11
’20년 5월	4	4	4	3	10	9	7	1
증 / 감	-3	-	-1	-4	+3	-1	-1	-10
구 분	신정6 중블록	신월1 중블록	신월2 중블록	화곡 중블록	우장산 중블록	대방4 중블록	독산 중블록	금천1-1 블록
’19년 5월	4	12	3	7	12	11	2	-
’20년 5월		9	1	3	8	11	3	-
증 / 감	-4	-3	-2	-4	-4	-	+1	-

○ 공공용수 사용 현황

구 분	총공급량	공공용수 사용량(㎥)
		비율(%)	계	연간단가	정비공사	취약 관로	배수지 청소용수	물세척수	수계전환 등
2020년 5월	13,065천㎥	0.197	25762	2048	1580	17402		4732

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

○ 누수탐지 및 복구 시행 : 3,845㎥/일

- ’20년 탐지목표 : 201건

- 5월 누수탐지 정비 : 33건(50㎜이하 25건, 80㎜이상 8건)

- 주요 다량 누수탐지 적출(80㎜이상)

중블록명	복구일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
신정1중	4.27	양천구신정동1279번지	80	덕타일주철관 (DCIP)	84	KP이음관접합
대방4중	5.11	구로구구로동717-13	100	덕타일주철관 (DCIP)	98	KP봏트조임
우장산중	5.15	강서구화곡동1111-8번지	100	덕타일주철관 (DCIP)	5	KP봏트조임
목동4중	5.22	강서구화곡동795-3번지	150	덕타일주철관 (DCIP)	5	KP봏트조임
신정1중	5.22	양천구신정동1158-24	100	덕타일주철관 (DCIP)	5	KP봏트조임
목동4중	5.25	강서구화곡동787-1	150	덕타일주철관 (DCIP)	5	KP봏트조임
대방4중	5.26	구로구구로동139-52	150	덕타일주철관 (DCIP)	82	누수방지대접합
신정2중	5.28	구로구고척동76-2	100	덕타일주철관 (DCIP)	167	클램프접합

- 탐지실적 : 33건/누계 108건(53.7%)

․다점형 : 32건, 일반 : 1건

구 분	중블록수	소블록수	탐지실적
			금 월				누 계
			소블록수	오탐 (건)	로거설치 (개)	탐지적출 (건)	소블록수	오탐 (건)	로거설치 (개)	탐지적출 (건)
계	16	277	22		110	33	61		1249	185
강서구	6	97	6		36	10	17		90	60
구로구	7	62	11		50	17	32		123	91
양천구	3	118	5		24	6	12		36	34

○ 불용관 정비

- 정비목표 : 283건

- 정비실적 : 당월 51건/누계 216건(달성율 76.33%)

- 위    치 : 구로구 오류동 9-73외 50개소

- 정비내용 : 인입급수관 분기점 폐쇄 및 노후관 정비

(누수방지 새들접합, 새들잠금, 맞이음 등)음 등)

○ 2020년 노후 상수도관 정비

- ’20년 정비목표 : 2,000m

- 정비실적 : 당월 615m/누계 888m(달성율 44.4%)

○ 노후 상수도관(80㎜이상) 누수방지 실시(방지량 : 878톤/일)

번호	중블록	위 치			복구일자	구경 (㎜)	누수량 (톤)
1	목동1 중블록	양천구	목동	131-90대	2020-05-05	100	4
2	목동1 중블록	양천구	목동	131-90대	2020-05-05	100	4
3	목동2 중블록	강서구	염창동	242대	2020-05-10	80	60
4	목동2 중블록	강서구	염창동	242대	2020-05-10	80	60
5	목동2 중블록	강서구	염창동	242대	2020-05-10	80	60
6	독산중블록	구로구	가리봉동	104-56대	2020-05-11	100	52
7	신정2중블록	구로구	개봉동	175-8대	2020-05-22	100	33
8	신정2중블록	구로구	개봉동	175-8대	2020-05-22	100	33
9	대방4중블록	구로구	구로동	401-17대	2020-05-23	150	0
10	대방4중블록	구로구	구로동	401-17대	2020-05-23	150	0
11	신정2중블록	구로구	고척동	241-71대	2020-05-25	80	18
12	신정2중블록	구로구	고척동	241-71대	2020-05-25	80	18
13	대방4중블록	구로구	구로동	1123-2	2020-05-27	800	265
14	대방4중블록	구로구	구로동	1123-2	2020-05-27	800	265
15	목동1 중블록	양천구	목동	231-1도	2020-05-22	150	3
16	목동1 중블록	양천구	목동	231-1도	2020-05-22	150	3

○ 유수율 과대·과소 중블록 해소

- 유수율 과대·과소 중블록 현황

구 분	개소	유수율 100% 초과	유수율 90% 미만	비고
2020년	해당없음	신정6중	신정2중, 신정4중

- 적정 중블록 유수율 유지

∙ 밸브점검: 중블록 경계밸브, 퇴수밸브 등 점검실시

‣ 중블록 경계밸브 개폐여부 점검: 18개소 이상없음

‣ 중블록내 퇴수밸브 점검: 175개소 이상없음

∙ 유량감시시스템 공급량 일일, 주간, 월간 분석 실시 : 특이사항 없음

∙ 가압급수구역 유수율 편차 해소 추진

- 재개발, 재건축 지역 시설물 관리

∙ 추진사항: 입주민 이주 즉시 급수관 분기점 폐쇄, 시설물 및 급수설비 관리실태 현장점검, 적정 공급량 관리 및 정기적인 순찰 실시

∙ 관리대상관리처분 : 4개 현장(강서구 2, 양천구 1, 구로구1)

연번	구별	사 업 명	주 소	현 황
1	강서구	등촌1구역 재건축	등촌동 366-24번지 일대	관리처분
2		화곡1구역 재건축	화곡동 1027-50번지 일대	관리처분
3	양천구	신월4구역 재건축	신월동 489-3번지 일대	관리처분
4	구로구	개봉5구역 재건축	개봉동 68-64번지 일대	관리처분

❍  혼용 중블록 해소 대책 추진(시설관리과)

- 추진대상 : 신월1중, 우장산중블록

- 추진현황 : 유량계 조달구매 의뢰완료 및 유량계실 설치진행중

○ 2020년 단위사업 추진현황

- 추진실적(2020년 5월)

단위사업	목표	전월누계	당월실적	누계	실적(%)	비고
누수탐지(건)	201	75	33	108	53.73
장기사용 배급수관 정비(m)	2.000	273	615	888	44.40
기존관 철거(m)	1500	0	595	595	39.67
불용관 정비(건)	283	165	51	216	76.33

- 장기사용 배급수관 정비공사

연번	공 사 명	공사개요		추진실적 (m)	비고 (추진율 %)
		구경(㎜)	연장(m)
계		80~300	1,893	888	44.40
1	화곡동 1089번지 일대 외 5개소 배급수관정비공사	80~200	920	175
2	신월동 89-1~화곡동 368-3외 5개소 배급수관정비공사	80~300	973	430
3	상수도공사(연간단가)	80~300	107	283

- 노후 배급수관 정비공사(이월사업)

연번	공 사 명	공사개요		추진실적 (m)	비고 (추진율 %)
		구경(㎜)	연장(m)
1	고척동 320번지외 8개소 배급수관 정비공사	150~300	2,759	780	28.3

Ⅳ		향후 추진계획

○ 공급량 증·감에 따른 실시간 변화추세 비교 감시

- 실시간 유량감시시스템을 활용한 일일공급량 변동 감시

○ 단위사업을 통한 지속적인 공급량 관리

- 전년대비 공급량 증가 중블록 집중 누수탐지 실시(상시누수진단시스템 적극 활용)

- 불용관 및 노후관 정비, 재개발․재건축 지역, 가압급수지역 관리

○ 3개년 연속 공급량 증가 구로구 특별관리

- 공급량 감축 특별대책 T/F팀 운영
- 중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 개․폐 일제점검, 중블록별 수전대사

붙임  1. 중블록별 공급량 분석 1부.

2. 공공용수 사용 현황 1부.

3. 유량감시 Report(블록 월간 보고서) 1부

4. 중블록 관리카드 각 1부.  끝.