“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	배수과장
(경유)
제 목	수색배수지 급수계통 변경 검토 요청

1. 서부수도 시설관리과-9778호(2020. 6. 3.)와 관련입니다.

2. 증산아리수올림터 모터펌프 개량사업과 관련하여 수색배수지 급수계통에 대해

다음 사항을 검토 요청하오니 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

□ 검토 요청사항

① 수색배수지와 수색배수지 급수구역간의 표고차가 크므로 증산아리수올림터와        수색배수지를 폐쇄하고 급수구역 내 증압장을 신설하여 공급 여부

- 수색배수지 : HWL 139.7m, LWL 135.0m

- 급수구역 표고 : GL 32 ~ 72m

② 수색배수지 다량급수처(아파트 3개 단지)를 타 배수지 수계로 변경 가능 여부

붙임 : 수색배수지 급수계통 현황 1부.  끝.

	시설과장
주무관	장석춘		시설과장	06/11 송병욱
협조자	시설관리팀장	강정구
시행	시설과-2708	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동) 상수도사업본부 시설안전부	/
전화	02-3146-1538	/전송	02-3146-1529	/		/	대시민공개